淮南市城镇再生水利用规划

（修  编）

安徽淮河水资源科技有限公司

二〇一九年十二月

《淮南市城镇再生水利用规划（修编）》

规划编制人员名单

审  核：陈竹青

审  定：刘小虎

校  核：樊孔明

项目负责：王向东   曹先树

报告编写：王向东   曹先树    郑紫薇

参加人员：张  瑞   李  伟    隋子昱

《淮南市城镇再生水利用规划（修编）》专家评审意见

2019年11月24日，淮南市水利局在淮南组织召开《淮南市城镇再生水利用规划（修编）》（以下简称“规划”）审查会，参加会议有淮河水利委员会、安徽省水利学会、安徽省水利勘测设计研究院、淮南市城乡建设局等单位的专家和代表，会议邀请有关专家组成专家组（名单附后），会议听取了规划编制单位安徽淮河水资源科技有限公司的汇报，经讨论，形成专家评审意见如下。

一、淮南市位于安徽省中北部，地处淮河之滨，是全国重要能源生产基地，安徽省中北部重要的中心城市。近年来随着合肥经济圈、中原经济区规划和皖北协同发展等一系列战略的实施，淮南市社会经济发展、城镇化和工业现代化进程加快，水资源供需矛盾凸显，水环境保护面临较大压力。为缓解水资源供需矛盾，改善河湖水环境，开源节水减排，推进城市再生水利用，编制并实施淮南市城镇再生水利用规划是必要的，也是迫切的。

二、现状水平年为2018年，规划水平年为2030年。规划范围为淮南市中心城区和潘集区、寿县县城、凤台县县城中心城区。规划水平年和规划范围合适。

三、规划在调查淮南市供水、排水、再生水回用现状和污水处理厂数量、分布、规模、处理工艺及出水水质等基础上，预测分析了城镇再生水利用条件。调查评价技术路线正确，成果基本合理。

四、再生水利用方案

（一）规划提出了城镇再生水利用目标，预测城市再生水可利用量和需求潜力。目标合适，可利用量和需求潜力预测成果基本合理。

（二）规划给出的分类用户再生水利用标准合适。

（三）规划给出了城镇再生水配置方案，分区分用户配置方案基本可行。

五、再生水利用工程布局

（一）规划给出了再生水厂、输配水等工程布局，工程总体布局基本合理。

（二）城市杂用输配水工程主要有加压泵站、输水管网等；工业企业再生水利用工程主要有加压泵站、输水管网；河湖生态补水工程主要是输水管网。

六、基本同意工程投资估算方法。

七、基本同意规划实施效果评价。

八、规划实施组织保障、政策保障及资金保障等基本可行。

专家组长：

2019年11月24日

目  录

1 总  则	1

1.1 规划目的	1

1.2 规划依据	1

1.2.1 法律、法规、规章	1

1.2.2 相关文件	2

1.2.3 技术规范和技术标准	2

1.2.4 有关规划与资料	3

1.3 规划范围	4

1.3.1 规划范围	4

1.3.2 再生水利用范围	4

1.4 规划年限	4

1.5 指导思想和原则	5

1.5.1 指导思想	5

1.5.2 基本原则	5

1.6 规划内容与目标	6

1.6.1 规划内容	6

1.6.2 规划目标	7

2 再生水利用调查与节水评价	8

2.1 区域水资源状况分析	8

2.1.1 自然概况	8

2.1.2 水资源概况	9

2.1.3 水环境状况	10

2.1.4 供用水情况	10

2.2 区域供排水情况	12

2.2.1 给水现状及规划情况	12

2.2.2 排水现状及规划情况	14

2.3 再生水利用与节水评价	16

2.3.1 再生水利用水平与节水潜力分析	16

2.3.2 节水目标与指标评价	19

2.3.3 必要性与可行性评价	20

3 再生水利用潜力分析	27

3.1 再生水利用潜力调查	27

3.1.1 不同行业的利用潜力调查	27

3.1.2 不同区域的利用潜力调查	30

3.2 再生水用户需水量	32

3.2.1 工业用再生水需水量	32

3.2.2 城市杂用水再生水需水量	34

3.2.3 生态补水用再生水量预测	37

3.2.4 各区域再生水需水量	38

4 再生水可利用量预测	39

4.1 污水处理厂实际运行情况	39

4.2 再生水可利用量预测	39

5 再生水利用配置	41

5.1 再生水供需平衡分析	41

5.2 再生水利用配置方案	42

5.2.1 再生水利用配置原则	42

5.2.2 再生水利用配置方案	43

6 再生水利用工程布局	45

6.1 再生水利用工程总体布局	45

6.1.1 再生水利用模式	45

6.1.2 再生水利用分区	45

6.1.3 分期建设规划	46

6.1.4 工程布局	47

6.2 再生水厂工程规划	50

6.2.1 再生水水源	50

6.2.2 再生水厂厂址	50

6.2.3 设计进水水质	50

6.2.4 设计出水水质	50

6.2.5 再生水厂工艺选择	56

6.3 输配水工程	57

6.3.1 规划原则	57

6.3.2 管网布置方案	57

6.3.3 取水方式	58

7 投资估算及实施效果分析	59

7.1 投资估算	59

7.2 实施效果分析	59

7.2.1 总体评价	59

7.2.2 节水效益评价	60

7.2.3 环境效益评估	60

7.2.4 社会效益评估	61

7.2.5 经济效益评估	61

8 再生水利用实施建议	62

8.1 尽快落实再生水推广使用	62

8.1.1 制定有效的政策法规	62

8.1.2 建立奖罚激励机制	63

8.1.3 确定合理的水价体系	63

8.2 加快投融资体系的改革	64

8.3 建立统一协调的管理机制	64

8.4 加强宣传教育	65

8.5 依靠科技引导市场发展	65

8.6 加强质量监管	65

附  图：

淮南市再生水利用规划布局图。

# 前  言

淮南市位于安徽省中北部，淮河之滨，是全国重要的能源生产基地，中原经济区重要的煤电化和矿山机械制造基地，是安徽省北部重要的中心城市，是合肥经济圈的重要节点。近年来，随着《中原经济区规划》和皖北协同发展等一系列战略的实施，淮南市社会经济发展迅速，城镇化和新型工业化进程加快，水资源供需矛盾凸显。

淮南市火电、化工行业用水占比较大，再生水回用基础条件好，优势明显。但现状年淮南市再生水利用量不足，利用率达不到考核指标，现状水资源配置不合理。编制城镇再生水利用规划，将再生水纳入水资源统一配置，有利于推进节约用水、减少污水排放、削减污染负荷，提高水的利用效率。

淮南市于2017年初启动《淮南市城镇再生水利用规划》（以下简称《规划》）的招标编制工作。我单位中标项目后，随即开展《规划》编制，在多次现场调查、资料收集及征求意见的基础上，完成《规划》编制工作，于2017年4月通过了淮南市水利局组织的技术审查，并按专家意见进行了修改完善。

由于距离前期规划编制已有两年，区域用水条件和取排水状况已发生改变。同时，随着《国家节水行动方案》的出台，坚持节水优先方针，强化水资源承载能力刚性约束，实行水资源消耗总量和强度双控，迫切需要淮南市加强再生水利用，把节水作为解决水资源短缺问题的重要举措。为进一步推进淮南节水型社会建设，落实再生水回用，保障社会经济的可持续发展，改善水生态环境，现对《淮南市城镇再生水利用规划》进行修编，以此来指导下一步的污水再生利用建设工作。

# 1 总  则

## 1.1 规划目的

为贯彻《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》，落实《城镇排水与污水处理条例》、《安徽省水污染防治行动计划》，实行安徽省最严格水资源管理制度，全面贯彻“节水优先”、“以水定城”、“以水定产”的城市规划新理念，将城镇再生水利用工作纳人国民经济和社会发展规划，促进水的循环利用，提高水的利用效率，构建优水优用、一水多用、有序利用和循环利用的城镇水资源保障体系，淮南市编制了《淮南市城镇再生水利用规划》。本次规划实现三个基本目的：一是“节水”、二是“开源”、三是“减排”。

## 1.2 规划依据

### 1.2.1 法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年2月28日修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（6）《城市规划编制办法》（建设部[2005]第146号令）；

（7）《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号令)；

（8）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（9）《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发〔2007〕36号）；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”）（国发〔2015〕17号）；

（10）《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）；

（11）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）；

（12）《安徽省城镇供水条例》（安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议）；

（13）《安徽省节约用水条例》（安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议）。

### 1.2.2 相关文件

（1）《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》 （皖政〔2013〕15号）；

（2）《安徽省水污染防治工作方案》（安徽省人民政府，2015.12）

（3）《淮南市水污染防治工作方案》（淮南市人民政府）；

（4）《城市污水处理和污染防治技术政策》（建城[2000]124 号）

（5）《城市污水再生利用技术政策》（建科[2006]100号）；

（6）《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》（发改环资〔2010〕801）；

（7）《国家发展改革委 水利部关于印发 《国家节水行动方案》的通知》（发改环资规〔2019〕695号）。

### 1.2.3 技术规范和技术标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《城市污水再生利用分类》（GB/T 18919-2002）；

（3）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）；

（4）《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）；

（5）《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）；

（6）《城市用水分类标准》（CJ/T3070-1999）；

（7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）；

（8）《农田灌溉用水标准》（GB5084－2005）；

（9）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（10）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

（11）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

（12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006 2014年版）；

（13）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（14）《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）；

（15）《污水再生利用工程设计规范》（GB/T 50335-2016）；

（16）《安徽省城市建设专业规划编制技术导则》（建城[2007]185号）；

（17）《城镇再生水利用规划编制指南》（SL 760-2018）。

### 1.2.4 有关规划与资料

（1）《淮南市城市总体规划》（2010～2020年）；

（2）《凤台县城总体规划》（2014～2030 年）；

（3）《寿县城市总体规划》（2013～2020年）；

（4）《毛集社会发展综合实验区总体规划》（2015～2030 年）；

（5）《淮南市给水工程专业规划》（2010～2020年）；

（6）《淮南市排水工程专业规划》（2013～2020年）；

（7）《淮南市污水设施建设规划》（2013～2020年）；

（8）《淮南市城市绿地系统规划》（2005～2020年）；

（9）《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（2016.12）；

（10）《淮南市水资源公报》（2010-2018）；

（11）《“十三五”安徽省城镇污水处理及再生利用设施建设规划》；

（12）《安徽省节水型社会建设规划》（安徽省水利水电勘测设计院，2016）；

（13）《凤台县污水再生利用一期工程可行性研究报告》（合肥市市政设计院有限公司，2016.9）；

（14）《淮南市八公山污水处理厂污水再生利用工程初步设计》（中国市政工程华北设计研究总院，2012.10）；

（15）《淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程可行性研究报告》（华城博远工程咨询有限公司，2019.9）。

## 1.3 规划范围

### 1.3.1 规划范围

一方面考虑到淮南市近年来城市市政建设投入的不断加大，市政基础设施已逐渐形成规模和体系，尤其是大量建成区道路没有预留污水再生利用管位，不具备大面积敷设再生水利用管道的条件，改造工作量和影响面较大，而超出中心城区以外的区域，潜在的污水再生利用用户比较缺乏；另一方面考虑到淮南市污水再生利用主要用于工业用水、城市绿化、道路清扫、景观环境用水等。因此，规划范围确定为淮南市中心城区、潘集区中心城区、寿县中心城区、凤台县中心城区。

### 1.3.2 再生水利用范围

根据淮南市区域相关发展规划和对现状污水处理厂的现场调研情况，确定污水再生利用工程共涉及8座再生水厂：淮南市第一再生水厂、石姚湾再生水厂、八公山再生水厂、山南新区再生水厂、潘集再生水厂、凤台再生水厂、寿县再生水厂及毛集再生水厂。

再生水厂供水范围主要包括现状及规划污水处理厂周围对水质要求不高的工业企业、大面积绿地、公园、道路广场及生态环境补水（本次规划不计入再生水回用率）等。

## 1.4 规划年限

现状水平年：2018年；

近期水平年：2022年；

远期水平年：2030年。

## 1.5 指导思想和原则

### 1.5.1 指导思想

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央城镇化工作会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，严格遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照《国家节水行动方案》的要求，以节水减排为核心，统筹规划、科学引导，加快形成“绿色生态、系统协调”的污水处理再生利用设施建设格局。依托淮南市现有各种资源和设施，合理开辟与配置城市再生水资源，为推动淮南市经济社会长期平稳较快发展提供可靠的水资源保障。

### 1.5.2 基本原则

（1）坚持生态优先、绿色发展

污水再生利用可节约水资源，减轻水体环境污染，是国家实施生态优先、绿色发展的重要措施。淮南市城市污水再生利用应坚持开源节流并重、治污为本，减少淮河入河污染物，保护淮河水，保障水安全，为打造生态美丽淮河经济带服务。

（2）统一规划，合理调配再生水资源

再生水利用规划是水资源配置规划的组成部分，因此《淮南市再生水利用规划》也是《淮南市水资源综合规划》的重要组成部分。在制定城市水资源发展规划时，根据城市可用水源的特点和具体需要，优化配置各类水资源，明确污水再生利用是城市水资源的重要组成部分，按照“优水优用、一水多用、重复利用”的原则，将再生水优先配置给工业循环冷却水、市政杂用水、河道生态补水等低质用水，合理调配再生水资源。

（3）全面规划，合理布局

淮南市污水再生利用总体还处在起步阶段，污水再生利用在城市的推广不可能一步到位，故应按照“长远规划、分期实施”的原则，逐步推进。污水再生利用与处理设施的布局宜采用集中与分散相结合，集中回用为主，分散回用为辅，兼顾规模效益。规划再生水利用时，应尽可能少建再生水管网，全局规划与就近辐射利用相结合，采取对就近企业优先供给的策略，力求经济合理。

（4）安全性原则

城市污水再生利用应以保障人类健康安全为前提，严格执行国家有关法律法规和技术标准规范，水质必须满足回用水质标准要求。对污水再生利用系统要进行正确的管理维护及水质监测，防止误饮、误接、误用，确保污水再生利用的安全。城市污水利用需因地制宜、因水制宜、因用制宜，以求获得最大的经济、社会和环境效益。

（5）与其它相关规划相协调

淮南市城镇再生水利用规划在城市总体规划的指导下，作好与城市供水专项规划、城市排水专项规划、水体沟通规划、城市绿地系统规划、中心城区市容环境卫生专项规划等的衔接。

## 1.6 规划内容与目标

### 1.6.1 规划内容

（1）调查淮南市供水、排水、再生水利用现状情况，分析供排水存在的主要问题，提出再生水利用规划的必要性。

（2）调查淮南市现状污水处理厂的数量、位置、规模、处理工艺、排水量，出水水质等情况，了解污水处理厂规划建设情况。

（3）调查各用水对象的位置、用水量及对水质的要求，分析再生水用于工业、景观、杂用、绿化等对象的可行性，并确定再生水需水量。

（4）明确再生水利用的水质标准，保证再生水水质要求。

（5）分析现状污水处理厂出水水质，推荐规划再生水处理设施处理工艺方案，再生水处理设施选址。

（6）进行再生水管网布置。

（7）工程投资估算。

（8）对再生水利用提出实施建议。

### 1.6.2 规划目标

淮南市城镇再生水利用规划的总体目标是充分利用城市污水再生资源、削减水污染负荷、节约用水、促进水的循环利用、提高水的利用效率，做到城市景观环境用水、工业间接冷却水、道路冲洗和绿化浇洒等市政用水、建筑用水等优先利用再生水；部分杂用水鼓励利用再生水；远期具有一定规模的新建住宅小区或公共建筑，提倡小区采用再生水系统及合理使用建筑再生水，建立可持续发展的水资源利用方式。

规划的直接目标是提高城市污水再生利用率，缓解水资源紧缺的局面；最终目标是建立安全可靠的水资源供给系统，实现水资源的可持续利用。

根据《国家节水行动方案》及安徽省、淮南市相关文件，结合淮南市水利局、城乡建设局等相关单位意见和淮南市用水结构特点，确定淮南市近期2022年再生水利用率不小于22%、远期2030年再生水利用率不小于30%。

# 2 再生水利用调查与节水评价

## 2.1 区域水资源状况分析

### 2.1.1 自然概况

（1）地理概况

淮南市位于安徽省中北部，淮河中游、跨淮河两岸。地处东经116°21′～117°12′、北纬31°54′～33°00′，东邻滁州市凤阳县、定远县，西接六安市霍邱县，南与合肥市长丰县接壤，北与阜阳市颍上县、亳州市利辛县、蒙城县、蚌埠市怀远县相毗邻。淮南市现辖6区2县，总面积5582.4km2。

（2）地形地貌

淮南市以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮南平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500～1500m，坡度10°左右，海拔40～75m；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500～2500m，海拔30～40m，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500～3000m，海拔25m以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000～3000m，海拔17～20m，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24m，相对高差4m～5m。

（3）气候特征

淮南市地处亚热带与暖温带的过渡带，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征是：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。

淮南市年平均气温15.6℃，最热为7月份，历史极端最高气温41.2℃（1959年8月23日），最冷为1月份，历史极端最低气温-22.2℃（1955年1月6日）。全市年平均降水量900.1mm，基本特征是：降水年季变化大，季节分布不均匀，冬季干冷，夏热多雨。

### 2.1.2 水资源概况

（1）降雨量

淮南市多年平均（1956~2015年系列，下同）降水量900.1mm，折合水量50.25亿m3。20%、50%、75%和95%频率降水量分别为1072.6mm、878.3mm、753.0mm和549.0mm。

2018年全市当年平均降水量1179.1mm，折合水量65.82亿m3，较多年均值多29.6%，属丰水年份。

（2）地表水资源量

淮南市多年平均地表水资源量（天然径流量）14.06亿m3，折合径流深度251.9mm，径流系数0.28；20%、50%、75%、95%保证率地表水资源量（天然径流量）分别为19.39亿m3、12.46亿m3、8.58亿m3、5.16亿m3。

2018年全市地表水资源量22.75亿m3，折合平均径流深407.5mm，较多年均值偏多62.3%。

（3）地下水资源量

淮南市多年平均地下水资源量5.75亿m3，其中，王蚌区间北岸浅层地下水资源量2.70亿m³，占全市浅层地下水总量的47.0%，产水模数为18.2万m³/km²；王蚌区间南岸浅层地下水资源量3.05亿m³，占全市浅层地下水总量的53.0%，产水模数为8.3万m³/km2。

2018年全市地下水资源总量6.50亿m3。

（4）水资源总量

淮南市多年平均水资源总量16.53亿m3，其中地表水资源量14.06亿m3，占区域水资源总量的85.1%；地下水资源量5.75亿m3，地下水资源量中与地表水不重复量2.47亿m3，占总量的14.9%。

2018年全市水资源总量为25.01亿m3。

### 2.1.3 水环境状况

（1）水功能区水质

2018年全年对淮南市12个河湖水功能区进行了监测。按各水功能区测次、以水功能区限制纳污红线主要控制项目类别对列入考核的11个省水功能区进行达标评价，水功能区达标数9个，达标率81.8%。其中，8个河流类水功能区水质符合Ⅱ类、Ⅲ类的分别占37.5%、62.5%，河流类水功能区达标率100%；3个湖泊类水功能区水质符合Ⅲ类的占33.3%，湖泊类水功能区达标率33.3%。

（2）入河污水和主要污染物排放量

2018年全年对淮南市入河排污口进行了监督性监测。实测入河排污口年入河污水量为4.38亿m3，化学需氧量0.89万t，氨氮0.25万t。年达标入河污水量为3.75亿m3，化学需氧量为0.69万t，氨氮为0.15万t。

淮南市王蚌区间南岸污水入河量最大，达73.96万m3/d，占总量的61.7%；王蚌区间北岸入河量较小，为45.95万m3/d，占总量的38.3%。

### 2.1.4 供用水情况

（1）供水量

2018年，全市供水总量21.84亿m3，其中地表水为20.575亿m3，占供水总量的94.2%；地下水1.015亿m3，占供水总量的4.7%；其他水源供水量0.249亿m3，占供水总量的1.1%。

表2.1-1  2018年淮南市行政分区供水量表  单位：亿m3

| 行政分区 | 地表水源供水量 | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浅层水 | 深层水 |  |  |
| 市区 | 10.015 | 0.2700 | 0.1325 | 0.084 | 10.501 |
| 凤台县（含毛集） | 4.064 | 0.3895 | 0.1460 | 0.143 | 4.743 |
| 寿县 | 6.497 | 0.0700 | 0.0070 | 0.022 | 6.596 |
| 全市合计 | 20.575 | 0.730 | 0.286 | 0.249 | 21.84 |

（2）用水量

2018年，全市总用水量为21.84亿m3，其中农田灌溉用水量10.951亿m3、林牧渔畜用水量0.437亿m3、工业用水量7.706亿m3、城镇公共用水量0.609亿m3、居民生活用水量1.549亿m3、生态环境用水量0.588亿m3。行政分区用水量见表2.1-2，总用水量组成比例见图2.1-1。

表2.1-2  2018年淮南市行政分区用水量     单位：亿m3

| 行政分区 | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业（总） | 城镇 公共 | 居民 生活 | 生态环境 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般工业 | 火电 |  |  |  |  |
| 市区 | 2.036 | 0.177 | 0.732 | 5.984 | 0.389 | 0.841 | 0.342 | 10.501 |
| 凤台县（含毛集） | 3.188 | 0.151 | 0.233 | 0.614 | 0.098 | 0.280 | 0.179 | 4.743 |
| 寿县 | 5.727 | 0.109 | 0.135 | 0.008 | 0.122 | 0.428 | 0.067 | 6.596 |
| 全市合计 | 10.951 | 0.437 | 1.100 | 6.606 | 0.609 | 1.549 | 0.588 | 21.84 |

图2.1-1  2018年淮南市总用水量组成比例示意图

（3）耗水量

2018年，全市耗水总量11.46亿m3，平均耗水率67.6%。其中农田灌溉耗水量8.076亿m3，林牧渔畜耗水量0.354亿m3，工业耗水量0.247亿m3，火电耗水量1.370亿m3，城镇公共耗水量0.280亿m3，居民生活耗水量0.636亿m3，生态环境耗水量0.535亿m3。各项耗水量占总耗水量的比例见图2.1-2。

图2.1-2  2018年淮南市各项耗水量占总耗水量的比例示意图

（4）用水指标

2018年，全市人均用水量435 m3（不含火电），万元GDP用水量149 m3 (扣除火电直流，按现价计算)，万元工业增加值用水量为63 m3，农田灌溉亩均用水量313 m3（农田灌溉水有效利用系数平均为0.560），居民生活人均用水量42.4 m3。

表2.1-3  2018年淮南市主要用水指标

| 农业用水指标 (m3/亩) | 工业用水指标 (m3/万元) | 城镇公共 用水指标 （ m3） | 居民生活人均 用水指标（L/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农田灌溉用水指标 | 鱼塘补水 | 林果补水 | 全部工业 | 人均公共用水量 | 城镇 居民 | 农村 居民 |
| 水田 | 水浇地 | 菜田 | 综合 |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 148 | 258 | 313 | 158 | 123 | 63 | 35.9 | 173 | 60 |

## 2.2 区域供排水情况

### 2.2.1 给水现状及规划情况

1）给水现状

淮南市东部城区（田家庵区、大通区）现状城市供水主要由市一水厂、三水厂及四水厂供水，水厂水源均为淮河水，水厂现状供水能力为27万t/d；

西部城区（谢家集区、八公山区）现状城市供水主要由五水厂供水，水源为瓦埠湖，水厂现状供水能力10万t/d；

潘集区由潘集区水厂供水，水源为淮河水，现状供水能力3万t/d；

凤台县由凤台县艾格塞水厂供水，水源为淮河水，水厂现状规模为4万t/d；

寿县城市供水由寿县二水厂供水，水源为瓦埠湖，现状供水能力为4万t/d；

毛集实验区由夏集水厂供水，水源为地下水，供水能力为1万t/d。

2）给水规划

规划淮南未来水源仍为淮河和瓦埠湖，远期淮南中心城区总需水量为70万t/d，规划远期扩建第四水厂，供水能力达到15万t/d；扩建第五水厂，供水能力达到15万t/d；新建第六水厂，供水规模达到20万t/d，水源取自瓦埠湖及淮河。

根据《潘集区总体规划》、《凤台县总体规划》、《寿县总体规划》及《毛集社会综合发展试验区总体规划》，潘集中心城区远期需水量为10万t/d，规划扩建现状水厂，供水能力达到10万t/d，取水水源为淮河；

凤台县城区远期需水量为12.8万t/d，规划扩建现状水厂至8万t/d，新建经开区水厂，规模为5万t/d，水源均为淮河；

寿县城区远期总需水量为12万t/d，规划新建三水厂，供水规模为8万t/d，水源为瓦埠湖；

毛集实验区远期需水量为3万t/d，规划新建毛集实验区水厂，水厂规模为2万t/d，水源为淮河水。

远期淮南市城市水厂规模将达到108万t/d。

淮南市现状及规划供水设施情况见表2.2-1。

表2.2-1  淮南市供水设施现状及规划情况统计表

| 区域 | 名 称 | 现状供水能力 (万t/d) | 现状实际供水量（万t/d） | 规划供水能力(万t/d) | 水源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东城区 | 一水厂 | 10 | 3 | 10 | 淮河 |
|  | 三水厂 | 10 | 7.5 | 10 | 淮河 |
|  | 四水厂 | 10 | 7.5 | 15 | 淮河 |
| 西城区 | 五水厂 | 10 | 9.5 | 15 | 瓦埠湖 |
| 山南新区 | 六水厂 | - | - | 20 | 瓦埠湖 |
| 潘集区 | 袁庄水厂 | 3 | 1.2 | 10 | 淮河 |
| 凤台 | 艾格塞水厂 | 4 | 1.2 | 8 | 淮河 |
|  | 经开区水厂 | -- | -- | 5 | 淮河 |
|  | 小计 | 4 | 1.2 | 13 |  |
| 寿县 | 二水厂 | 4 | 3.5 | 4 | 瓦埠湖 |
|  | 三水厂 | -- | -- | 8 | 瓦埠湖 |
|  | 小计 | 4 | 3.5 | 12 |  |
| 毛集区 | 夏集水厂 | 1 | 0. 5 | 1 | 地下水 |
|  | 毛集实验区水厂 | -- | -- | 2 | 淮河 |
|  | 小计 | 1 | 0.5 | 3 |  |
| 合计 | 52 | 33.9 | 108 |  |

### 2.2.2 排水现状及规划情况

（1）污水处理设施现状

淮南市全市现有城镇污水处理厂7座，分别为：淮南首创第一污水处理厂、淮南市八公山污水处理厂、山南新区污水处理厂、潘集污水处理厂、凤台县污水处理厂、寿县污水处理厂、毛集污水处理厂，污水处理厂现状总处理规模44.5万m3/d。

淮南首创第一污水处理厂（原淮南市第一污水处理厂）位于田家庵区下陶路北淮河南岸，始建于1998年底，一期工程建设规模10万m3/d，2018年实施二期扩建工程，扩建规模为5万m3/d，于2018年10月1日投运。污水处理厂现状总处理规模为15万m3/d，实际日处理规模达到15.5万m3/d，采用二级生化处理（卡鲁塞尔2000氧化沟工艺），处理后排放水质符合设计一级A标准，服务范围为淮南市东城区。

淮南市八公山污水处理厂（原淮南市第二污水处理厂）位于八公山区山王镇丁山村，现状处理规模为10万m3/d，实际处理量达5.6万m3/d，采用二级生化处理（卡鲁塞尔2000氧化沟工艺）+二氧化氯消毒工艺，处理后排放水质符合设计一级A标准，服务范围为淮南市西城区。

山南新区污水处理厂位于山南新区南部的东下郢，总设计规模为13万m3/d，分两期实施，一期建设规模为5万m3/d，现状日处理约2万m3/d，处理后排放水质符合设计一级A标准，服务范围为山南新区。

潘集污水处理厂位于潘集区袁庄大道与潘凤路交口，总设计规模为4万m3/d，分两期实施，一期工程于2012年7月开工建设，建设规模为2万m3/d，目前已接近满负荷运行；二期扩建工程已完工，即将投入使用。处理后排放水质符合设计一级A标准，服务范围为潘集区中心城区。

凤台县污水处理厂位于凤台县三里沟以北、架河以南、永幸路以东、淮河以西处，该污水处理厂始建于2008年，分两期建设，现状处理规模为5万m3/d，实际处理量约为3.8万m3/d，采用改良氧化沟工艺，处理后排放水质符合设计一级A标准，服务范围为凤台县中心城区。

寿县污水处理厂位于城西门外东淝河坝旁，分两期建设，其中一期工程为2008年8月开工建设，2009年9月通水运行；二期工程2012年4月开工建设，2012年9月投入运行，现状处理规模为4万m3/d，实际处理量达3.6万m3/d，处理后排放水质符合设计一级A标准，主要接纳老城区和新城区的生活污水。

毛集试验区污水处理厂位于滁新高速与兴湖路交叉口，总设计规模3万m3/d，现已完成一期工程1.5万m3/d，实际处理量0.5万m3/d。

（2）污水工程规划

根据《淮南市排水规划》、《潘集区供排水规划》、《凤台县总体规划》等相关规划，结合本次调查，各污水处理厂规划建设情况如下：

淮南市第一污水处理厂、八公山污水处理厂、潘集污水处理厂已达到总设计处理能力，无扩建计划；

山南新区污水处理厂远期扩建达到总设计处理规模13万m3/d；

凤台县污水处理厂远期扩建达到总设计处理规模10万m3/d；

寿县污水处理厂远期扩建达到总设计处理规模10万m3/d；

毛集实验区污水处理厂远期扩建达到总设计处理规模3万m3/d。

此外，为完善中心城区排水体系，适应规划年污水量的增长，缓解第一污水处理厂运行压力，规划在田家庵区新建淮南市石姚湾污水处理厂，近期建设规模为5万m3/d（同步建设中水处理设施），远期预留5.0万m3/d，总设计处理规模为10.0万m3/d，管网服务范围为淮南市中心城区的东部、中部及西部片区，配套管网总长约60 km，出水水质执行一级A标准。该工程目前已开工建设，配套管网已完成7km，计划2020年底完工。

远期淮南市城市污水处理能力将达到75万m3/d。

表2.2-2 淮南市污水处理厂现状及规划情况统计表

| 区域 | 污水处理厂 | 现状年（万m3/d） | 近期规模 （万m3/d） | 远期规模 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规模 | 实际处理量 |  |  |
| 东城区 | 第一污水处理厂 | 15 | 15.5 | 15 | 15 |
|  | 石姚湾污水处理厂 | -- | -- | 5 | 10 |
| 西城区 | 八公山污水处理厂 | 10 | 5.6 | 10 | 10 |
| 山南新区 | 山南新区污水处理厂 | 5 | 2.1 | 5 | 13 |
| 潘集区 | 潘集污水处理厂 | 4 | 1.8 | 4 | 4 |
| 凤台县 | 凤台县污水处理厂 | 5 | 3.8 | 5 | 10 |
| 寿县 | 寿县污水处理厂 | 4 | 3.6 | 4 | 10 |
| 毛集区 | 毛集实验区污水处理厂 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 |
| 合计 | 44.5 | 32.9 | 49.5 | 75 |

## 2.3 再生水利用与节水评价

### 2.3.1 再生水利用水平与节水潜力分析

2.3.1.1 评价范围

本次评价范围与规划范围一致，评价范围为淮南市。

2.3.1.2 再生水利用水平评价

根据《淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市水污染防治工作方案的通知》（淮办秘〔2015〕58 号）中要求：促进再生水利用，到2019年，全市建成再生水利用工程4 个，新增再生水利用规模10.5万m3/d，其中：市第一污水处理厂再生水利用工程6万m3/d、八公山污水处理厂再生水利用工程1万m3/d、山南新区污水处理厂再生水利用工程1万m3/d、凤台县再生水利用工程2.5万m3/d，……，到2020 年，城市再生水利用率达到20%以上。

根据《淮南市2018年水资源公报》，现状年淮南市其他水源供水量2490万m3，该部分水量主要为煤矿疏干排水，再生水尚无实质性利用，再生水利用率远没有达到20%的规划目标，现状再生水利用水平较低。

按照《淮南市水污染防治工作方案》规划要求，淮南市在再生水回用方面开展了部分前期规划和设计工作，主要如下：

（1）凤台县在节水型社会建设试点县建设期间，组织编制了《凤台县污水再生利用一期工程可行性研究报告》和《安徽省凤台县域节水型社会达标建设实施方案》，拟在凤台县污水处理厂厂区东侧建设再生水厂一期工程，再生水回用规模为2.5万m3/d，配套建设再生水回用管网18.5km。目前，该工程已完成环评、可研报批工作。

（2）为了解决八公山旅游区景观绿化缺水问题，淮南市拟实施八公山污水处理厂污水再生利用工程，工程规模为1万m³/d。该工程初步设计由中国市政工程华北设计研究院编制，由淮南市发改委发改资环[2013]298号文批复。但因没有建设资金，目前工程尚未实施。

2.3.1.3 节水潜力分析

淮南市现已建成城市污水处理厂7座，总处理规模达到44.5万m3/d，现状实际处理量约32.9万m3/d，出水水质均为一级 A 以上排放标准，是再生处理的稳定水源，为城市污水再生利用提供了基础。

淮南市大型火电、化工企业较多，是淮南市的用水大户，生产取水水源均为淮河干流地表水，且大部分用水是用作循环冷却水，对水质要求并不高，污水再生处理后水质基本可以满足循环冷却用水要求。2018年淮南市工业用水量7.706亿m3，其中火电行业用水量6.606亿m3，火电用水占淮南市用水总量的30.25%，可见，淮南市以再生水作为电厂循环冷却水替代新鲜地表水发展潜力巨大。

淮南市城区绿化和道路广场面积很大，浇洒和冲洗等城市杂用水用量十分可观，杂用水对水质要求并不高，若采用自来水浇洒，造成了大量优质水的浪费。经处理后的再生水水质足以满足此类用水要求，这样可以节约大量的优质新鲜水。

2.3.14 节水存在的主要问题

目前，淮南市再生水利用无论是从用途范围还是水量存在不足，主要有以下几方面原因：

（1）再生水利用配套设施的滞后性，污水再生利用缺乏必要条件。

再生水利用管网设施的建设是推广利用再生水的必要条件，但是由于基础设施不完善，管网设施不配套，成为影响再生水推广利用的瓶颈问题。

由于再生水必须通过厂外专用的再生水管网才能提供给更多的用户，而管网投资和使用均超越了城市污水处理厂的管辖范围。管网建设投资庞大，且要协调各级政府部门，污水处理厂本身是无力承担的。

（2）公众对污水资源化认识不足，观念上难以接受对污水的资源化利用。

长期以来，人们把使用过一次的水称为“污水”、“下水”、“阴沟水”、“废弃水”，总把这种水与“污垢的”、“肮脏的”形象相联系，难以相信它还能再利用。事实上人类使用过的水中杂质只占0.1%左右，比起海水的3.5%少了许多。其余绝大部分是可再回用的清水。污水经过适当地再生处理，将可重复利用，实现在自然界中的良性循环。城市污水就近可得、易于收集、易于处理、数量巨大、稳定可靠、不受制于自然变化和人为影响。

再生水利用能否得到推广，关键在于用户能否从心理上接受，能否信任再生水水质和供水可靠性，政府决策部门是否认识到再生水利用的内在利益与外部效益。受传统观念的影响，公众对再生水的认识和接受程度还比较低，一定程度上影响了污水再生利用工作的推进，导致部分企业不愿使用再生水。

（3）配套法规不健全，缺乏鼓励再生水的政策。

关于再生水的政策和法律并不完善，缺乏再生水水价机制，同时缺乏促进污水再生利用的鼓励节水政策和必要的惩罚手段，导致一方面是城市用水紧张，另一方面城市杂用、景观用水和工业用水仍对于在大量使用优质水资源。

### 2.3.2 节水目标与指标评价

2.3.2.1 节水目标评价

本次淮南市城镇再生水利用规划的总体目标是充分利用城市污水再生资源、节约用水、促进水的循环利用、提高水的利用效率，合理利用再生水，建立可持续发展的水资源利用方式。规划的直接目标是达到提高城市污水再生利用率，缓解水资源紧缺的局面；最终目标是建立安全可靠的水资源供给系统，实现水资源的可持续利用。

2.3.2.2 节水指标评价

再生水利用率从国家及地方有关规划均有明确指标要求，主要有关要求如下：

（1）国家节水行动方案

到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上。到2022年，缺水城市非常规水利用占比平均提高2个百分点。

（2）水污染防治行动计划

到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。

（3）全民节水行动计划

到 2020 年缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。推进海绵城市建设，降低硬覆盖率，提升地面蓄水、渗水和涵养水源能力。到 2020 年，全国城市建成区 20%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

（4）国家节水型城市

“国家节水型城市”文件明确“城市非常规水资源利用率≥20%”。

（5）安徽省水污染防治工作方案

到2020年，合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、淮南、阜阳、滁州等缺水城市再生水利用率达20%以上。

考虑到淮南市再生水回用基础条件好，优势明显，淮南市近期2022年再生水利用率不小于22%、远期2030年再生水利用率不小于30%，再生水利用率具有一定先进性。

### 2.3.3 必要性与可行性评价

2.3.3.1 必要性分析

城市污水再生利用是指以城市污水为再生水源，经再生工艺净化处理后，达到可用的水质标准，通过管道输送或现场使用方式予以利用的过程。

污水再生利用不仅能减少污水排放、减小污染，还能减少用水开支，其经济效益十分可观，开发污水再生利用是缓解水资源紧缺形势的需要，是转变经济增长方式的需要，也是全面发展循环经济的主要领域。根据淮南市的实际情况，淮南市开展污水处理利用工作的意义主要体现在以下几个方面：

（1）充分利用水资源，缓解水资源紧缺的局面

淮南市水资源的综合开发利用程度较高，一方面面临水资源紧缺的不利状况，另一方面长期以来自来水供水实行统一水质标准，致使“高水质，低用途”的用水浪费现象随处可见，造成许多可用的资源流失，因此加强对水资源的管理和综合利用就显得尤为重要。城市污水就地可取，水量稳定，处理技术成熟且费用不高，其再生和利用已具备缓解城市水荒的能力，开发潜力巨大。同时，再生水不占用区域用水总量控制指标，有利于实行最严格水资源管理制度，有效落实水资源消耗总量和强度双控工作。

（2）实现分质供水，降低用水成本

园林绿化、市政用水、工业冷却水、生活杂用水等对水质要求并不高，完全可以把污水处理厂出水作为水源，进行适当的深度处理后使用。淮南市已建7座污水处理厂，可就近分区域供水，满足本地区再生水的需要，缩短了铺设再生水管道的距离，用水成本也随之降低。对于工业企业生产用水，使用再生水还能减少其取用地表水的水资源费，进一步降低企业的用水成本。

（3）延缓需水量的急剧增长，社会环境和经济效益显著

淮南市是我国重要的能源基地之一，处于沿淮煤电煤化工重工业走廊中心地段、合肥经济圈的重要组成部分。依托丰富的煤炭、耕地、劳动力资源和紧邻长三角优越的区位优势，经济发展前景广阔，崛起态势明显，工业化、城镇化进程全面加快，工业、农业、城市、生态的用水需求持续增长，高保证率的用水明显增加。

为了满足日益增长的需水量要求，必须开源节流。提高利用水的比例，可以延缓取水量增加的趋势，既保证了水资源的合理利用和可持续发展的需要，也为市政和工业用水降低经济成本提供了一种新的思路。

（4）改善现有供水格局，提升河湖水质

淮南市供水水源主要依靠地表水，全市供水总量21.84亿m3。其中地表水为20.575亿m3，占供水总量的94.2%，地下水1.015亿m3，占供水总量的4.7%，其他水源供水量0.249亿m3，占供水总量的1.1%，供水水源比较单一。

2015年对列入考核的11个省水功能区进行达标评价，水功能区达标数9个，达标率81.8%。其中，8个河流类水功能区水质符合Ⅱ类、Ⅲ类的分别占37.5%、62.5%，河流类水功能区达标率100%；3个湖泊类水功能区水质符合Ⅲ类的占33.3%，湖泊类水功能区达标率33.3%。部分河流污染问题仍然突出，水质型缺水形势依然严峻，水生态环境尚待改善。

污水再生利用一方面可以改善淮南市供水水源格局，保障供水安全，促进经济长远发展，另一方面污水再生利用，可以减少大量入河污染物，改善现状河湖水质。

2.3.3.2 可行性分析

（1）国家和地方政策支持

再生水利用符合国家和地方相关政策、规划，主要包括以下几方面：

1）国家节水行动方案

为贯彻落实党的十九大精神，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，形成节水型生产生活方式，保障国家水安全，促进高质量发展制定。由国家发展改革委、水利部于2019年4月15日印发并实施。

方案指出加强再生水、海水、雨水、矿井水和苦咸水等非常规水多元、梯级和安全利用。强制推动非常规水纳入水资源统一配置，逐年提高非常规水利用比例，并严格考核。统筹利用好再生水、雨水、微咸水等用于农业灌溉和生态景观。新建小区、城市道路、公共绿地等因地制宜配套建设雨水集蓄利用设施。严禁盲目扩大景观、娱乐水域面积，生态用水优先使用非常规水，具备使用非常规水条件但未充分利用的建设项目不得批准其新增取水许可。到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上。到2022年，缺水城市非常规水利用占比平均提高2个百分点。

2）《十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》

“十三五”期间，全国新增再生水利用设施规模 1505 万m3/d，其中，设市城市 1214 万m3/d，县城 291万m3/d。规划安徽省新增再生水利用设施规模63万m3/d，总投资6亿元。

按照“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，因地制宜确定再生水生产设施及配套管网的规模及布局。结合再生水用途，选择成熟合理的再生水生产工艺。鼓励将污水处理厂尾水经人工湿地等生态处理达标后作为生态和景观用水。再生水用于工业、绿地灌溉、城市杂用水时，宜优先选择用水量大、水质要求不高、技术可行、综合成本低、经济和社会效益显著的用水方案。

3）水污染防治行动计划

2015 年，国务院印发《水污染防治行动计划》。文件第七条明确促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。自2018年起，单体建筑面积超过2 万m2的新建公共建筑，北京市2万m2、天津市5万m2、河北省 10 万m2以上集中新建的保障性住房，应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。

4）全民节水行动计划

2016年国家发展改革委、水利部等9部委联合印发了《关于印发《全民节水行动计划》的通知》（发改环资[2016]2259号）要求）积极利用非常规水源。在建设城市污水处理设施时，应预留再生处理设施空间，根据再生水用户布局配套再生储存和输配设施。加快污水处理及再生利用设施提标改造，增加高品质再生水利用规模。应在城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、生态景观等领域优先使用再生水。到 2020 年缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。推进海绵城市建设，降低硬覆盖率，提升地面蓄水、渗水和涵养水源能力。到 2020 年，全国城市建成区 20%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。

5） 国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则（第六阶段）

2011 年环境保护部发布的 “国家环境保护模范城市考核指标及其实施细则（第六阶段）”文件明确“缺水城市污水再生利用率≥20%”。

6）国家节水型城市

“国家节水型城市”文件明确“城市非常规水资源利用率≥20%”。

7）国家园林城市

根据国家制定的《国家园林城市标准》文件要求，申办“国家园林城市”基本项对再生水利用率无要求，但加分项要求不低于 30%。

8） 安徽省关于再生水利用的要求

①安徽省最严格的水资源措施要求

2013 年安徽省政府通过《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》(皖政〔2013〕15 号)，要求“积极开发利用非常规水源。积极推进非常规水源利用，把非常规水源开发利用纳入区域水资源统一配置。城市建设应同步配套建设污水收集、处理设施，注重再生水利用设施的配套建设。建立健全污水再生利用产业政策，火力发电、钢铁等工业企业应当优先使用再生水，鼓励园林绿化、环境卫生、建筑施工、洗车等使用雨水、再生水。利用沿淮湖泊洼地合理拦蓄洪水，推进采煤沉陷区综合治理。推广雨水集蓄利用技术，建设雨水利用生态小区和公共建筑雨水利用、中水回用示范。工业园区应实施集中供水、废污水集中处理，并在园区内充分利用。”

②《安徽省节约用水条例》

为促进节约用水，科学合理利用水资源，保障经济社会可持续发展，《安徽省节约用水条例》第9条要求“用水当加持节水优先，鼓励使用再生水等非常规水资源。” 第37条规定“在再生水输配水管线覆盖区域内，工业生产用水应当使用符合用水水质要求的再生水；园林绿化、环境卫生和住宅小区、单位内部景观绿化以及施工、洗车等，应当使用再生水。”

③安徽省城镇供水条例

2012年7月1日起实行的《安徽省城镇供水条例》第十条明确“市、县人民政府应当推进再生水设施建设，鼓励、支持和引导再生水的利用，提高再生水利用率。高耗水企业以及园林绿化、市容环卫等城镇公用事业用水，应当优先使用再生水。再生水使用的范围和鼓励办法由县级以上人民政府制定。”该条例指出，高耗水企业以及园林绿化、市容环卫等城镇公用事业用水优先使用再生水。

④安徽省水污染防治工作方案

第十四条规定，以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水要优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、垃圾焚烧、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。自2018年起，单体建筑面积超过2万m2的新建公共建筑应配套建设中水回用设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。到2020年，合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、淮南、阜阳、滁州等缺水城市再生水利用率达20%以上。

（2）再生水利用的经济性

再生水是以城市污水为原水，通过人为处理而恢复其使用价值，成为可使用的水资源。污水再生利用的经济性是决定其能否广泛应用的关键因素之一。再生水利用的成本是由污水收集、污水处理、利用供水、污泥处理、再生水利用运行费用等组成，其第一要素是处理规模。随着中水利用技术的发展，水处理规模逐渐扩大，成本开始逐步下降。当采用小区污水为再生水水水源时，人口大于1万或再生水用水量达到 750m3/d 以上时较为经济；当采用处理厂二级出水为再生水水源时，其处理成本基本在 0.5 元/m3左右。目前，在城市部分区域修建再生水利用系统，其成本远低于自来水的价格，在经济上具有极强的竞争力。

（3）再生水利用技术上可行

1）城镇污水再生处理技术

城镇污水再生处理技术主要包括常规处理、深度处理和消毒。常规处理包括一级处理、二级处理和二级强化处理。主要功能为去除 SS、溶解性有机物和营养盐（氮、磷）。深度处理包括混凝沉淀、介质过滤（含生物过滤）、膜处理、氧化等单元处理技术及其组合技术，主要功能为进一步去除二级（强化）处理未能完全去除的水中有机污染物、SS、色度、嗅味和矿化物等。消毒是再生水生产环节的必备单元，可采用液氯、氯气、次氯酸盐、二氧化氯、紫外线、臭氧等技术或其组合技术。 从技术上讲，目前的技术水平可把污水处理成满足任何用户的水质要求。 住建部 2013 年1月10日印发《城镇污水再生利用技术指南》，指出：根据国内外城镇污水再生处理与利用研究成果和实践经验。针对不同再生水利用途径推荐相应的主要组合工艺。

2）城镇污水再生处理工艺方案

在污水再生处理工程中单独使用某项单元技术很难满足用户对水质的要求，应针对不同的水质要求采用相应的组合工艺进行处理。在《技术指南》中，根据国内外城镇污水再生处理与利用研究成果和实践经验。针对不同再生水利用途径推荐相应的主要组合工艺。从技术上讲，目前的技术水平可把污水处理成满足任何用户的水质要求。但污水的再生利用主要受以下几个方面的制约：

缺乏必要的法规、条令强制进行污水利用，特别是缺乏鼓励污水利用的政策。

再生水价格形成机制不明确。目前淮南市再生水的价格是由企业与污水厂自行商量决定，但是该价格的合理性尚待时间考验，如果不尽合理，将会导致污水再生水生产者不能保证经济效益，确定合理的污水利用价格，是保证污水再生水生产者与受纳者的责、权、利，是促进污水利用的重要前提。

再生水的水质和环境质量要求始终是再生水处理技术和处理成本的核心问题。再生水的利用是一个比较复杂的系统工程问题，应根据不同的利用用途，对可行方案进行多方案比选，寻求最佳技术经济方案。

# 3 再生水利用潜力分析

## 3.1 再生水利用潜力调查

本次规划再生水利用的范围为淮南市中心城区、潘集区中心城区、寿县中心城区、凤台县中心城区以及城市周边的湿地公园、防护绿地，再生水利用的对象是现状及规划污水处理厂周围对水质要求不高的工业企业、大面积绿地、公园、道路广场及生态河道等。

### 3.1.1 不同行业的利用潜力调查

考虑经济和社会效益，结合淮南市的具体情况，再生水主要供应具有合理水质要求、较低生产和输配送成本的用户，主要包括工业用水、城市杂用水、生态环境补水等。

（1）工业用水

1）现状年已建用水企业

根据《淮南市2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年淮南市全年生产总值1133.3亿元，年末规模以上工业企业647户，工业增加值占GDP的比重为39.3%，规模以上工业增加值增长4.1%。

工业用水中，具备使用再生水条件的主要是钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等对用水水质要求不高的用水行业。根据淮南市水利局提供的全市取水许可单位统计名录，整理出具备使用再生水条件的年用水量在50万m3以上的工业用水户，见下表。

表3.1-1 年取水许可水量在50万m3以上的工业用水单位名录

| 序号 | 行业类别 | 单位名称 | 所在县区 | 取水许可量（万m³） | 取水许可证编号 | 取水水源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电 | 大唐淮南洛河发电厂 | 大通区 | 4000 | 取水(皖)字2008第00023号 | 淮河 |
| 2 | 火电 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 大通区 | 1700 | 取水 国淮 字[2018]第00009号 | 淮河 |
| 3 | 火电 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂 | 田家庵区 | 2100 | 取水(皖)字2008第00007号 | 淮河 |
| 4 | 火电 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司（一期） | 潘集区 | 55000 | 取水(皖)字2008第00001号 | 淮河 |
| 5 | 火电 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司（二期、三期） | 潘集区 | 3800 | 取水 国淮 字[2016]第00036号 | 淮河 |
| 6 | 火电 | 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 潘集区 | 1450 | 取水 国淮 字[2016]第00042号 | 淮河 |
| 7 | 火电 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 潘集区 | 1200 | 取水 国淮 字[2015]第00031号 | 淮河 |
| 8 | 火电 | 淮南矿业集团电力有限责任公司（潘三电厂） | 潘集区 | 450 | 取水 国淮 字[2014]第00026号 | 淮河 |
| 9 | 火电 | 淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 | 八公山区 | 600 | 取水(皖)字2008第00003号 | 淮河 |
| 10 | 火电 | 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司 | 凤台县 | 2900 | 取水 国淮 字[2018]第00019号 | 淮河 |
| 11 | 火电 | 淮南矿业集团电力有限责任公司（顾桥电厂） | 凤台县 | 800 | 取水 国淮 字[2014]第00029号 | 淮河 |
| 12 | 化工 | 安徽德邦化工有限公司 | 大通区 | 250 | 取水(皖大通)字2007第00004号 | 淮河 |

分析看出，现状年淮南市内已建用水企业中，具备使用再生水条件的工业主要是火电和化工行业，这些企业是淮南市的用水大户，生产取水水源均为淮河干流地表水，用水量较大，且大部分用水是用作循环冷却水，对水质要求并不高，污水再生处理后水质基本可以满足工业冷却用水要求，因此，以污水再生利用作为企业生产的替代用水，其发展潜力较大。

2）规划年筹建/新建企业

根据调查收集资料，淮南市内筹建和规划的火电、化工企业主要有：

①安徽省能源集团有限公司淮南年产22亿Nm3煤制天然气项目

项目拟建厂址位于淮南煤化工基地，该项目现已完成水资源论证审查工作，项目与潘集污水处理厂签订了中水供水意向协议（见附件1），拟取用潘集污水处理厂再生水3万m3/d。2017年1月，水利部淮河水利委员会以淮委许可﹝2017﹞4号文对项目取水许可申请下发了批复（见附件2），同意项目生产用水取用潘集污水处理厂再生水988.3万m3/a。

②潘集电厂一期2×660MW燃煤机组工程

项目拟建厂址位于潘集区架河乡境内，该项目目前正在开展水资源论证工作，计划取用凤台污水处理厂再生水。经建设单位、当地水资源管理部门和住建部门的多次沟通协调，凤台县住房和城乡建设局下发了“关于《淮南矿业集团关于潘集电厂一期工程取用凤台县艾葛赛污水处理厂再生水可行性征求意见函》的复函”（见附件3），确定在留有凤台县河湖基本需水量的前提下，缩减日常河湖生态补水量，日最大可向潘集电厂提供中水1.5万m3/d。

③潘集电厂二期扩建2×1000MW燃煤机组工程

该项目为规划项目，计划于“十四五”期间建成。

（2）城市杂用水

城市杂用水主要包括淮南市城市绿化用水、城市道路广场浇洒用水及生活杂用水三个方面，其中生活杂用水范围包括居住建筑、公共建筑和工业企业非生产区内用于冲洗卫生器具、盥洗、清扫、洗车、浇洒小区草坪以及中央空调冷却用水等。

淮南是一座山水林城融为一体的美丽城市，先后荣获国家绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国平原绿化先进城市、中国节能减排二十佳城市等殊荣，是国家首批“智慧城市”试点市。全市城区绿化和道路广场面积较大，浇洒、绿化等城市杂用水用量十分可观。同时，杂用水对水质要求并不高，若采用自来水浇洒，造成了大量优质水资源的浪费。经处理后的再生水水质足以满足此类用水要求，这样不仅可以节约大量的优质自来水，而且也为污水的再生利用提供了良好的出路。

再生水利用于城市绿化、道路广场浇洒目前已在国内及临近城市得到较好利用，也是淮南市污水利用的主要目标。但污水再生利用于建筑物内作为冲厕等生活杂用水，则需在建筑内部设置独立的污水再生利用管道系统，而且还需配置增压设备以满足一定的供水压力，建造成本高，工程实施难度加大，同时考虑公众对污水再生利用有一个逐步接受的过程，可先在淮南市的大型公建领域进行示范，近期内不建议大范围推广应用。

（3）生态环境补水

利用再生水补充和冲洗河道，可以加大河水的流动性，增加河道的环境容量，结合疏浚清淤等其它措施的实施，可逐渐改善河道水质，提升城市水环境。

### 3.1.2 不同区域的利用潜力调查

①东部城区

东部城区主要是淮南市田家庵区、大通区，该区域内具备使用再生水条件的工业潜在用水户有：洛河电厂、田家庵电厂、德邦化工。东部城区现有淮南市第一污水处理厂，并规划新建石姚湾污水处理厂，洛河电厂、田家庵电厂、德邦化工距离第一污水处理厂均较近，再生水利用条件优越，需求量大。同时，东部城区为淮南市主城区，城市杂用水量较大，城市杂用水也可利用污水处理厂再生水。

②西部城区

西部城区主要是八公山区和谢家集区，现有八公山污水处理厂。新庄孜电厂距离八公山污水处理厂约2.5km，具备很好的再生水使用条件。根据《八公山污水处理厂污水再生利用工程初步设计》，八公山风景区拟利用八公山污水处理厂再生水进行景观绿化用水，再生水利用工程规模为1万m³/d。

③山南新区

山南新区现有山南新区污水处理厂。山南新区的功能定位为淮南市的行政办公、文教、体育中心和现代服务业中心，是轻型工业基地和高品质宜居生活区，利用环境优势、交通优势和后发优势，将山南新区建设成为环境优美、生态和谐、具有山水园林特色的宜居新区。该区没有大型耗水工业企业，但公园绿地较多，绿化广场面积较大，沟塘水系丰富。根据《淮南市山南新区河流水系改造和景观规划》成果，拟在区域实施九条南北向水系和两条东西向水系，将众多水库、池塘串联起来，形成“九纵两横十六湖”水网系统，水系总长度72.2km，水域面积近360ha。因此，本区再生水的需求重点是城市杂用水以及河道生态补水。

④潘集区

潘集区内现有潘集污水处理厂，总设计处理能力为4万m3/d，污水处理厂总设计处理规模下的再生水已有协议用水户：安徽省能源集团有限公司淮南年产22亿Nm3煤制天然气项目。目前，皖能煤制天然气项目正在积极推进国家发改委核准手续，尚未开工建设，其取水许可申请有效期至2020年1月。

该项目若在有效期内未开工建设，潘集污水处理厂再生水也可供给潘集区内潜在用水户：平圩电厂、田集电厂、潘三电厂，区域再生水需求量大。

⑤凤台县

凤台县内现有凤台县污水处理厂，现状建设规模为5万m3/d，规划远期扩建到10万m3/d。污水处理厂目前正在实施污水再生利用一期工程，再生水回用规模为2.5万m3/d，其中1.5万m3/d回用量供给潘集电厂一期2×660MW燃煤机组工程，剩余回用于凤凰湖、永幸河生态补水。

此外，凤台县内具备使用再生水条件的工业潜在用水户还有：凤台电厂、顾桥电厂和规划扩建的潘集电厂二期（2×1000MW）燃煤机组工程，区域再生水需求量大。

⑥寿县

寿县中心城区无大型耗水工业企业，本区再生水需求主要是城市杂用水以及老城区环城河道生态补水。

⑦毛集区

毛集区内无大型耗水工业企业，本区再生水需求主要是城市杂用水。

淮南市各区域再生水需求情况统计见表3.1-2。

表3.1-2 淮南市各区域再生水需求情况统计表

| 区域 | 工业用水 | 城市杂用水 | 生态环境补水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东部城区 | 洛河电厂、田家庵电厂、德邦化工 | 有 | / |
| 西部城区 | 新庄孜电厂 | 有（八公山风景区绿化） | / |
| 山南新区 | / | 有 | 九纵两横十六湖水网 |
| 潘集区 | 皖能媒制气（拟建）、平圩电厂、田集电厂（田集第二发电厂）、潘三电厂 | 有 | / |
| 凤台县 | 潘集电厂一期（筹建）、凤台电厂、顾桥电厂、潘集电厂二期（规划） | 有 | 凤凰湖、永幸河等 |
| 寿县 | / | 有 | 老城区环城河道 |
| 毛集区 | / | 有 | / |

注：潘集电厂二期扩建工程暂作为凤台县的潜在用水户。

## 3.2 再生水用户需水量

### 3.2.1 工业用再生水需水量

根据再生水利用潜力调查结果，再生水利用的潜在工业用户共12家，其中火电10家（已建8家、筹建1家、规划1家）、化工企业2家（已建1家、拟建1家）。根据淮南市水资源取水实时监测与管理系统，统计出现状已建各工业用水户2016-2018年的实际用水量数据，见表3.2-1。

工业用再生水主要考虑用在对用水水质要求不高的循环冷却用水系统，根据上述工业用水户的设计报告及水资源论证报告成果，并结合本次调查的用水企业的实际耗水情况，电厂循环冷却系统的耗水量约占整个企业耗水量的60%以上。因此，对于已建项目，按各用水户现状年取水量的60%作为再生水需水量；对于拟建项目，根据水资源论证报告书成果及批复确定；对于规划年的新建项目，按照项目规模大致预测，淮南市水行政主管部门应对新建取用水项目严格执行《水污染防治行动计划》“具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可”的要求，逐步建立工业企业利用再生水的有效机制和体系。

各工业用水户再生水需水量预测见表3.2-1、3.2-2。

表3.2-1 近期工业用水户再生水需水量预测成果表 单位：万m3/a

| 区域 | 用水户 | 批复水量 | 近三年实际取水量 | 再生水需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 东部城区 | 大唐淮南洛河发电厂（一期） | 4000 | 3100 | 3105 | 4267 | 2560 |
|  | 安徽淮南洛能发电有限责任公司（二期） | 1700 |  |  |  |  |
|  | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂 | 2100 | 1329 | 1336 | 1453 | 872 |
|  | 安徽德邦化工有限公司 | 250 | 213 | 216 | 85 | 51 |
| 西部城区 | 淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 | 600 | 504 | 419 | 435 | 261 |
| 潘集区 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司（一期） | 55000 | 39235 | 41952 | 40495 | 0 |
|  | 安徽淮南平圩发电有限责任公司（二期 | 3800 | 1722 | 1590 | 1944 | 1166 |
|  | 安徽淮南平圩发电有限责任公司（三期 |  |  | 1515 | 2557 | 1534 |
|  | 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 1450 | 1627 | 1829 | 2883 | 1730 |
|  | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 1200 |  |  |  |  |
|  | 淮南矿业集团电力有限责任公司（潘三电厂） | 450 | 435 | 424 | 334 | 200 |
|  | 皖能媒制气（拟建） | / | / | / | / | 988 |
| 凤台县 | 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司 | 2900 | 2249 | 2709 | 2905 | 1743 |
|  | 淮南矿业集团电力有限责任公司（顾桥电厂） | 800 | 498 | 465 | 721 | 433 |
| 合计 |  |  |  |  | 12086 |

表3.2-2 远期工业用水户再生水需水量预测成果表 单位：万m3/a

| 区域 | 用水户 | 再生水需水量 |
| --- | --- | --- |
| 凤台县 | 淮南矿业集团潘集电厂一期工程（筹建） | 548 |
| 凤台县 | 淮南矿业集团潘集电厂二期工程（规划） | 1096 |
| 合计 |  | 1644 |

### 3.2.2 城市杂用水再生水需水量

城市杂用水主要包括城市绿化用水、城市道路广场浇洒用水及生活杂用水等。

绿地浇灌和道路浇洒在雨天不需水，同时，绿地浇灌一般考虑两到三天浇灌一次，因此计算污水再生利用需水量时，综合考虑到淮南市的绿地规划情况、降雨天气以及其余因素，选择0.30的绿化浇灌系数和0.60的道路浇洒系数。

（1）城市绿化用水

城市绿地可分为公共绿地、防护绿地等。根据《淮南市绿地系统规划》（2005~2020）、《淮南市城市总体规划》（2010-2020年）、《淮南市潘集区规划2012-2030》、《凤台县城总体规划（2009-2030年）》、《毛集社会发展综合实验区总体规划（2015-2030年）》、《寿县县城总体规划（2013-2030年）》等相关规划中城区绿地景观系统规划成果，结合现状实际调查资料，核算确定近、远期各区域绿地面积。

结合《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇洒绿地用水可按浇洒面积以1.0～3.0L/（m2· d）计算，本规划取1 L/（m2· d）。考虑0.30的绿化浇灌系数，确定各区绿化再生水需水量，预测成果见表3.2-3。

表3.2-3 各区域城市绿化再生水需水量预测表

| 区域 | 绿化面积（ha） | 绿化用水量指标（L/（m2·d）） | 用水系数 | 绿化需水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 |  |  | 近期 | 远期 |
| 东部城区 | 512.8 | 891.5 | 1.0 | 0.30 | 0.15 | 0.27 |
| 西部城区 | 401.2 | 674.7 |  |  | 1.12 | 1.20 |
| 山南新区 | 881.5 | 1158.9 |  |  | 0.26 | 0.35 |
| 潘集区 | 37.2 | 163.6 |  |  | 0.01 | 0.05 |
| 凤台县 | 332 | 518.6 |  |  | 0.10 | 0.16 |
| 寿县 | 307.7 | 567.7 |  |  | 0.09 | 0.17 |
| 毛集区 | 31.2 | 56.9 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| 合计 | 2503.6 | 4031.9 |  |  | 1.75 | 2.21 |

注：西部城区需水量含八公山风景区景观绿化需水1万m³/d。

（2）城市道路广场浇洒用水

为保持道路整洁、降低地表温度，市区内需要对道路进行浇洒或冲洗，另外城市的下水道也要定期进行冲洗，以维持市容整洁卫生。根据《淮南市城市总体规划》（2010-2020）等相关规划中城区道路广场用地指标规划成果，结合现状实际调查资料，核算确定近、远期各区域道路广场面积。

结合《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇洒道路用水量应根据路面、气候等条件确定，浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0～3.0L（m2·d）计算，本规划取2.0L（m2•d）。考虑0.60的道路浇洒系数，各区域道路广场浇洒需水量预测成果见表3.2-4。

表3.2-4 各区域道路广场浇洒再生水需水量预测表

| 区域 | 道路广场面积（ha） | 浇洒用水量指标（L/（m2·d）） | 用水系数 | 浇洒需水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 |  |  | 近期 | 远期 |
| 东部城区 | 683.4 | 825.1 | 2 | 0.6 | 0.82 | 0.99 |
| 西部城区 | 522.2 | 711.1 |  |  | 0.63 | 0.85 |
| 山南新区 | 716.1 | 1048.9 |  |  | 0.86 | 1.26 |
| 潘集区 | 55.5 | 204.1 |  |  | 0.07 | 0.24 |
| 凤台县 | 251.8 | 352.6 |  |  | 0.30 | 0.42 |
| 寿县 | 289.5 | 373.1 |  |  | 0.35 | 0.45 |
| 毛集区 | 33.4 | 122.1 |  |  | 0.04 | 0.15 |
| 合计 | 2551.9 | 3637 |  |  | 3.06 | 4.36 |

（3）生活杂用水

生活杂用水范围包括居住建筑、公共建筑和工业企业非生产区内用于冲洗卫生器具、盥洗、清扫、洗车、浇洒小区草坪以及中央空调冷却用水等。

根据《水污染防治行动计划》第七条，自2018年起，单体建筑面积超过2万m2的新建公共建筑，北京市2万m2、天津市5万m2、河北省10万m2以上集中新建的保障性住房，应安装建筑再生水设施。积极推动其他新建住房安装建筑再生水设施。

对于淮南市已建成的小区建筑，由于管道铺设的难度和利用设施成本较高，暂不考虑污水再生利用。对于新建小区，建筑面积2万m2以上的宾馆、办公楼需配套建筑污水再生利用系统，污水再生利用基本能满足区内冲洗、浇洒等用水需求，不仅可以减少污水的排放，减轻排水系统的压力，而且可以节约大量的自来水，从而减缓生活用水对供水量的需求的增长。

由于生活杂用水污水再生利用的涉及面广，本次规划近期优先考虑向安徽理工大学、淮南师范学院、淮南联合大学、淮南职业技术学院等高等院校的集体宿舍开展污水再生利用，生活杂用水需用再生水量为综合生活用水量的5%。对新建的人员比较集中的建筑小区建议由政府制定使用污水再生利用的地方政策，鼓励使用再生水。

表3.2-5 各区域生活杂用水再生水需水量预测表

| 区域 | 近期综合生活用水量（m3/d） | 远期综合生活用水量（m3/d） | 生活杂用水中水回用率 | 近期需水量（万m3/d） | 远期需水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部城区 | 14400 | 224000 | 5% | 0.072 | 1.12 |
| 西部城区 |  | 161000 |  |  | 0.81 |
| 山南新区 |  | 140000 |  |  | 0.70 |
| 潘集区 |  | 70000 |  |  | 0.35 |
| 凤台县 |  | 77000 |  |  | 0.39 |
| 寿县 |  | 84000 |  |  | 0.42 |
| 毛集区 |  | 21000 |  |  | 0.11 |
| 合计 |  | 791000 |  | 0.072 | 3.96 |

（4）城市杂用水总量

城市杂用水再生水需水总量为上述城市绿化用水、城市道路广场浇洒用水及生活杂用水三项之和，各区域城市杂用水再生水需水总量统计见表3.2-6。

表3.2-6 各区域城市杂用水再生水需水总量

| 区域 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- |
|  | 城市绿化用水 | 城市道路广场浇洒用水 | 生活杂用水 | 城市杂用水总量 | 城市绿化用水 | 城市道路广场浇洒用水 | 生活杂用水 | 城市杂用水总量 |
| 东部城区 | 0.15 | 0.82 | 0.072 | 1.05 | 0.27 | 0.99 | 1.12 | 2.38 |
| 西部城区 | 1.12 | 0.63 | 0 | 1.75 | 1.20 | 0.85 | 0.81 | 2.86 |
| 山南新区 | 0.26 | 0.86 | 0 | 1.12 | 0.35 | 1.26 | 0.70 | 2.31 |
| 潘集区 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.35 | 0.64 |
| 凤台县 | 0.10 | 0.30 | 0 | 0.40 | 0.16 | 0.42 | 0.39 | 0.96 |
| 寿县 | 0.09 | 0.35 | 0 | 0.44 | 0.17 | 0.45 | 0.42 | 1.04 |
| 毛集区 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.27 |
| 合计 | 1.75 | 3.06 | 0.07 | 4.89 | 2.21 | 4.36 | 3.96 | 10.46 |

### 3.2.3 生态补水用再生水量预测

根据确定的生态补水河道情况，按照正常情况下水体蒸发及渗漏损失每日2mm计算需补给水量，见表3.2-7。

表3.2-7 生态补水再生水需水量预测表

| 区域 | 河湖名称 | 面积（km2） | 需水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 远期 |
| 山南新区 | 沟塘水系 | 3.6 | 0 | 0.72 |
| 凤台县 | 凤凰湖及周边水系 | 12.5 | 2.50 | 2.50 |
| 寿县 | 老城区环城河 | 7.5（补水河长）×0.1（平均河宽） | 0.15 | 0.15 |
| 合计 |  | 2.65 | 3.37 |

### 3.2.4 各区域再生水需水量

汇总各区域各项需水量，统计见表3.2-8。

表3.2-8 各区域再生水利用需水量预测表   单位：万m3/d

| 区域 | 工业 | 城市杂用 | 生态补水 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 |
| 东部城区 | 9.54 | 9.54 | 1.05 | 2.38 | 0 | 0 | 10.59 | 11.92 |
| 西部城区 | 0.72 | 0.72 | 1.75 | 2.86 | 0 | 0 | 2.46 | 3.58 |
| 山南新区 | 0 | 0 | 1.12 | 2.31 | 0 | 0.72 | 1.12 | 3.03 |
| 潘集区 | 15.39 | 15.39 | 0.08 | 0.64 | 0 | 0 | 15.47 | 16.04 |
| 凤台县 | 7.46 | 11.96 | 0.40 | 0.96 | 2.50 | 2.50 | 10.36 | 15.43 |
| 寿县 | 0 | 0 | 0.44 | 1.04 | 0.15 | 0.15 | 0.59 | 1.19 |
| 毛集区 | 0 | 0 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0 | 0.05 | 0.27 |
| 合计 | 33.11 | 37.62 | 4.89 | 10.46 | 2.65 | 3.37 | 40.65 | 51.45 |

可以看出，在行业需求中，工业再生利用量占整个淮南市需求量的占比近期达到81.5%，工业再生利用是淮南市再生利用的重点；在区域需求中，潘集区需求量最大，近期达到38.1%，其次，东部城区和凤台县的需求量也较大，分别为26.0%、25.5%，而没有工业用水大户的山南新区、寿县的需求量则很少。

# 4 再生水可利用量预测

## 4.1 污水处理厂实际运行情况

淮南市现有城镇污水处理厂7座，现状总处理规模达到44.5万m3/d，出水水质均为一级 A 以上排放标准，是再生处理的稳定水源。

根据住建部门提供的各污水处理厂近三年的实际污水处理量统计数据分析，潘集污水处理厂（一期）、寿县污水处理厂现状年污水处理量接近建设规模下的处理能力，而山南新区污水处理厂、毛集区污水处理厂现状年刚建成运行，实际污水处理量占设计处理能力的比例不足50%，见表4.1-1。

表4.1-1 淮南市各污水处理厂现状年实际运行情况统计表

| 区域 | 污水处理厂 | 建设规模（万m3/d） | 污水处理量（万m3/a） | 现状年污水处理量占设计规模的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 东城区 | 第一污水处理厂 | 15 | 3695.96 | 3733.83 | 4287.22 | 78.3% |
|  | 石姚湾污水处理厂 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西城区 | 八公山污水处理厂 | 10 | 1925.63 | 1890.69 | 2036.38 | 55.8% |
| 山南新区 | 山南新区污水处理厂 | 5 | 该年度未建成运行 | 该年度未建成运行 | 772.24 | 42.3% |
| 潘集区 | 潘集污水处理厂 | 4（二期尚未运行） | 709.94 | 745.46 | 673.33 | 46.1% |
| 凤台县 | 凤台县污水处理厂 | 5 | 1090.15 | 1379.07 | 1377.62 | 75.5% |
| 寿县 | 寿县污水处理厂 | 4 | 1363.54 | 1335.39 | 1298 | 88.9% |
| 毛集区 | 毛集实验区污水处理厂 | 1.5 | 该年度未建成运行 | 该年度未建成运行 | 182.14 | 33.3% |
| 合计 | 44.5 | 8785.22 | 9084.44 | 10626.93 | 65.4% |

## 4.2 再生水可利用量预测

根据《城镇污水处理再生利用设计规范》，为保证再生水的安全性、稳定性和可靠性，再生水可利用量一般不超过污水处理规模的80%。

根据《城镇再生水利用规划编制指南》（SL 760-2018），近期水平年再生水可利用量可参照现有污水处理量确定，远期水平年可参照污水处理厂建设规划；以污水处理厂出水为水源的再生水厂，再生水可利用量不宜超过污水处理规模的80%。因此，根据各污水处理厂现状年的实际污水处理量和规划年的建设规模，预测各污水处理厂可利用的再生水量。

经分析，淮南市近期再生水可利用量为31.15万m3/d，远期为54.09万m3/d。见表4.2-1。

表4.2-1 淮南市各污水处理厂再生水可利用量预测表

| 区域 | 污水处理厂 | 近期规划年（万m3/d） | 远期规划年（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规模 | 污水量 | 可利用量 | 规模 | 污水量 | 可利用量 |
| 东城区 | 第一污水处理厂 | 15 | 12.25 | 9.80 | 15 | 13.5 | 10.80 |
|  | 石姚湾污水处理厂 | 5 | 4.46 | 3.57 | 10 | 9 | 7.20 |
| 西城区 | 八公山污水处理厂 | 10 | 6.58 | 5.26 | 10 | 9 | 7.20 |
| 山南新区 | 山南新区污水处理厂 | 5 | 3.12 | 2.49 | 13 | 11.70 | 9.36 |
| 潘集区 | 潘集污水处理厂 | 4 | 3.71 | 2.97 | 4 | 3.71 | 2.97 |
| 凤台县 | 凤台县污水处理厂 | 5 | 4.27 | 3.42 | 10 | 9 | 7.20 |
| 寿县 | 寿县污水处理厂 | 4 | 3.76 | 3.00 | 10 | 9 | 7.20 |
| 毛集区 | 毛集实验区污水处理厂 | 1.5 | 0.80 | 0.64 | 3 | 2.70 | 2.16 |
| 合计 | 49.5 | 38.94 | 31.15 | 75.0 | 67.61 | 54.09 |

注：考虑潘集污水处理厂二期扩建工程已建成即将投入运行，石姚湾污水处理厂（含中水处理厂）已开工建设，预计2020年建成，近期规划年的污水量采用其工程可研报告预测成果，分别为3.71万m3/d、4.46万m3/d；其余污水处理厂近期规划年污水量参照现状年实际处理量确定；可利用量为污水量的80%。

# 5 再生水利用配置

## 5.1 再生水供需平衡分析

根据再生水需求分析和可利用量预测成果，整理出淮南市各区域近期、远期再生水供需平衡成果，见下表。

表5.1-1 淮南市各区域近期再生水供需平衡表   单位：万m3/d

| 区域 | 需求量 | 可利用量 |
| --- | --- | --- |
|  | 工业 | 城市杂用 | 生态补水 | 合计 |  |
| 东部城区 | 9.54 | 1.05 | 0 | 10.59 | 13.36 |
| 西部城区 | 0.72 | 1.75 | 0 | 2.46 | 5.26 |
| 山南新区 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 2.49 |
| 潘集区 | 15.39 | 0.08 | 0 | 15.47 | 2.97 |
| 凤台县 | 7.46 | 0.40 | 2.50 | 10.36 | 3.42 |
| 寿县 | 0 | 0.44 | 0.15 | 0.59 | 3.00 |
| 毛集区 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.64 |
| 合计 | 33.11 | 4.89 | 2.65 | 40.65 | 31.15 |

可以看出，近期淮南市再生水需求量为40.65万m3/d，而再生水可利用量仅为31.15万m3/d，近期再生水可利用量不足以满足区域再生水需求量，从区域来看，主要是潘集区、凤台县区域的需求量大于可利用量。

表5.1-2 淮南市各区域远期再生水供需平衡表   单位：万m3/d

| 区域 | 需求量 | 可利用量 |
| --- | --- | --- |
|  | 工业 | 城市杂用 | 生态补水 | 合计 |  |
| 东部城区 | 9.54 | 2.38 | 0 | 11.92 | 18.00 |
| 西部城区 | 0.72 | 2.86 | 0 | 3.58 | 7.20 |
| 山南新区 | 0 | 2.31 | 0.72 | 3.03 | 9.36 |
| 潘集区 | 15.39 | 0.64 | 0 | 16.04 | 2.97 |
| 凤台县 | 11.96 | 0.96 | 2.50 | 15.43 | 7.20 |
| 寿县 | 0 | 1.04 | 0.15 | 1.19 | 7.20 |
| 毛集区 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 2.16 |
| 合计 | 37.62 | 10.46 | 3.37 | 51.45 | 54.09 |

远期淮南市再生水需求量为51.45万m3/d，再生水可利用量为54.09万m3/d，再生水可利用量仍不足以满足区域再生水需求量，从区域来看，潘集区、凤台县的需求量仍然大于可利用量。

## 5.2 再生水利用配置方案

### 5.2.1 再生水利用配置原则

（1）总体配置原则

再生水回用应以工业为先、就近利用的原则，将再生水优先用于工业生产中对水质要求不高的企业用水，其次满足城市杂用水，景观环境补水宜作为整个城市季节性再生水用水量波动的调节缓冲手段。同时，规划再生水利用时，应尽可能少建再生水管网，采取对就近企业优先供给的策略，降低企业利用再生水的经济成本。

（2）分期实施的原则

由于污水再生利用工程建设是一个系统工程，在国内可供参考的实施案例较少，而且每个城市的污水再生利用也有其各自的特点，从而也决定污水再生利用用途的不同，因此有必要先选取典型的，具有示范性的工程，先行实施，以积累经验，为以后污水再生利用项目的实施提供技术支撑。在选取示范典型工程的同时，还要充分考虑工程实施的社会效益和经济效益，具有明显示范带动作用的项目，是优先考虑的对象，同时，也能验证工程实施的效果。被选取的示范典型工程应充分考虑项目的可实施性和操作性，污水再生利用管道的铺设是否随道路建设的可能性问题，对民众产生教育意义的问题，以及与其它工程项目是否产生冲突或者影响等，以保证被选工程具有较强实施可能性。

根据淮南市的实际情况，本次规划建议污水再生利用系统分期分部实施，近期在基础条件较好的东部城区、西部城区、潘集区、凤台县开展再生水回用工程，逐渐积累经验，当污水再生利用工程的建设和运营工作积累一定经验之后，再在远期扩大污水再生利用工程，在山南新区、寿县、毛集区开展再生水回用。

### 5.2.2 再生水利用配置方案

基于再生水的供需平衡分析成果、配置原则和分期实施原则，提出淮南市再生水利用配置方案，对于可利用量满足需水量的区域，按区域需水进行配置，对于可利用量不满足需水量的区域，按工业用水、城市杂用水、景观环境补水的先后次序配置。

近期淮南市再生水利用配置成果见表5.2-1，再生水利用结构见图5.2-1。

表5.2-1 淮南市近期再生水利用配置表    万m3/d

| 区域 | 工业 | 城市杂用 | 生态补水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部城区 | 2.39 | 1.05 | 0 | 3.43 |
| 西部城区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山南新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘集区 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 |
| 凤台县 | 1.50 | 0 | 1.92 | 3.42 |
| 寿县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛集区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6.85 | 2.05 | 1.92 | 10.82 |

图5.2-1 淮南市近期再生水利用结构图

远期淮南市再生水利用配置成果见表5.2-2，再生水利用结构见图5.2-2。

表5.2-2 淮南市远期再生水利用配置表    万m3/d

| 区域 | 工业 | 城市杂用 | 生态补水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部城区 | 9.54 | 2.38 | 0 | 11.92 |
| 西部城区 | 0 | 2.86 | 0 | 2.86 |
| 山南新区 | 0 | 2.31 | 0.72 | 3.03 |
| 潘集区 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 |
| 凤台县 | 4.70 | 0 | 2.50 | 7.20 |
| 寿县 | 0 | 1.04 | 0.15 | 1.19 |
| 毛集区 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| 合计 | 17.21 | 8.85 | 3.37 | 29.43 |

图5.2-2 淮南市远期再生水利用结构图

近、远期淮南市再生水利用配置情况：

近期淮南市再生水利用量为10.82万m3/d，年利用量3949万m3，再生水利用率为22.9%（生态环境补水不计入再生水回用率），工业、城市杂用及生态环境补水利用量占利用总量的比例分别为63.3%、18.9%及17.7%；

远期淮南市再生水利用量为29.43万m3/d，年利用量10743万m3，再生水利用率为38.5%（生态环境补水不计入再生水回用率），工业、城市杂用及生态环境补水利用量占利用总量的比例分别为58.5%、30.1%及11.5%。

# 6 再生水利用工程布局

## 6.1 再生水利用工程总体布局

### 6.1.1 再生水利用模式

再生水利用模式有集中再生水处理、分散再生水处理两种。集中模式是将各区内所有污水通过市政污水管道排放至相应的污水处理厂，污水二级出水经深度处理后，根据利用用途，通过市政统一敷设的再生水管道送至利用地点，满足工业企业、市政绿化，道路浇洒等方面使用。分散模式是指居住小区、大型公共建筑、学校、宾馆等大型场所实行污水就地收集、就地利用，满足绿化、冲厕的用水需求。结合淮南市实际情况，就淮南市两种再生水利用模式加以方案比较，方案比较如下表所示。

表6.1-1 淮南市再生水利用模式比较表

| 项目 | 集中模式 | 分散模式 |
| --- | --- | --- |
| 模式简述 | 政府统一规划建设污水收集及处理厂站，污水统一收集至污水厂，统一利用 | 污水分散收集至再生水站，分散利用 |
| 适用条件 | 淮南市排水管网覆盖整个淮南市远期规划范围，具备集中利用模式条件 | 1、污水管网及再生水管网未覆盖的孤立区域；2、新建小区，建筑面积2万m2以上的用水部门，如大中专院校等；3、水量超过一定数量的独立工业企业及成片开发的工业小区 |
| 投资 | 污水厂投资＋再生水厂投资＋污水收集管道建设费＋再生水供水管道建设费，政府一次性投资大 | 再生水站投资＋小区内污水收集管道建设费＋再生水供水管道建设费，资金转移至开发商，一次性投资小 |
| 运行管理 | 集中统一管理，效率高 | 分散管理，效率低 |
| 安全卫生 | 水质等有保障 | 卫生保障低，有安全风险 |

集中模式与分散模式各有优缺点，结合安徽省有关节水、再生水利用政策以及淮南市实际情况，确定淮南市再生水主要采用集中用水方式，随着城市发展具备条件的区域可以采用分散用水模式。

### 6.1.2 再生水利用分区

为系统全面、技术可行、经济合理的制定再生水用户规划，宜按照分期（近、远期）、分区的原则进行。在分区制定时，综合考虑淮南市行政区划及自然地理条件，将全市分为两片七区，其中：

两片是指：以淮河为界分为淮河以北片和淮河以南片；

七区是指：结合行政区划和地理条件，将淮河以北片分为潘集分片区、毛集分片区、凤台分片区，淮河以南片分为东城区分片区、西城区分片区、山南新区分片区和寿县分片区。

再生水利用分区见表6.1-2。

表6.1-2 再生水利用分区表

| 两片 | 七区 | 所在行政区 |
| --- | --- | --- |
| 淮河以北片 | 潘集分片区 | 潘集区 |
|  | 毛集分片区 | 毛集区 |
|  | 凤台分片区 | 凤台县 |
| 淮河以南片 | 东城区分片区 | 田家庵区、大通区 |
|  | 西城区分片区 | 八公山区、谢家集区 |
|  | 山南新区分片区 | 山南新区 |
|  | 寿县分片区 | 寿县 |

### 6.1.3 分期建设规划

按照确定的再生水利用分区情况，各片区内均有一座城市污水处理厂（东城区分片区再新建石姚湾污水处理厂），规划对各污水处理厂附建再生水厂，集中向该片区内的再生水用水户供水。

（1）近期建设规划

根据确定的再生水利用配置方案，近期在基础条件较好的东部城区、西部城区、潘集区、凤台县开展再生水回用工程，新建再生水厂5座，分别为：第一再生水厂、石姚湾再生水厂、八公山再生水厂、潘集再生水厂、凤台再生水厂，总设计处理能力18万m3/d。

（2）远期建设规划

远期扩大污水再生利用工程，对近期规划建设的再生水厂实施扩建，并在山南新区、寿县、毛集区开展再生水回用，新建再生水厂3座，分别为：山南新区再生水厂、寿县再生水厂、毛集再生水厂，总设计处理能力达到39万m3/d。

### 6.1.4 工程布局

（1）东城区分片区

近期新建第一再生水厂，设计处理能力3万m3/d，主要负责向周边的洛河电厂（一期、二期）、田家庵电厂、德邦化工3家企业提供工业生产用水，总供水量2.39万m3/d；远期将该再生水厂扩建至10万m3/d，将洛河电厂（一期、二期）、田家庵电厂、德邦化工生产用循环水全部置换为再生水，供水量9.54万m3/d。

石姚湾污水处理厂目前正在开工建设，并同步建设再生水厂，近期建设规模为5万m3/d。该再生水厂主要负责东城区分片区内的城市杂用水，近期供水量1.05万m3/d，远期供水量2.38万m3/d。

（2）西城区分片区

近期新建八公山再生水厂，设计处理能力1万m3/d，主要负责八公山风景区绿化用水。远期将该再生水厂扩建至3万m3/d，满足城市杂用水新增用水需求。

（3）山南新区分片区

近期无实施内容。远期新建山南新区再生水厂，主要负责该片区内的城市杂用水和沟塘水系生态补水，设计处理能力4万m3/d。

（4）潘集分片区

潘集区内工业用再生水需水量较大，而再生水可供水量较小，该区域再生水仅面向工业用水户配置。

根据潘集污水处理厂与第三方用水户安徽省能源集团有限公司达成的供水协议，污水处理厂向安徽省能源集团有限公司拟建的煤制气项目提供工业生产用水，年供水量3万m3/d。2017年1月17日，水利部淮河水利委员会以淮委许可﹝2017﹞4号文对安徽省能源集团有限公司淮南年产22亿Nm3煤制天然气项目取水许可申请下发了批复，同意项目生产用水取用潘集污水处理厂再生水988.3万m3/a。

因此，潘集污水处理厂现状及规划年下的再生水量已有协议用水户。但经本次调查，目前，皖能煤制天然气项目正在积极推进国家发改委核准手续，尚未开工建设，其取水许可申请有效期至2020年1月，该项目若在有效期内未通过核准，潘集污水处理厂再生水也可供给潘集区内潜在用水户：平圩电厂、田集电厂、潘三电厂。规划期内，可根据皖能煤制天然气项目的核准情况，适时调整工业用水单位。

（5）凤台分片区

凤台再生水厂目前正在开工建设，近期设计处理能力5万m3/d。根据凤台县污水再生利用一期工程立项规划以及凤台县住建局与第三方用水户淮南矿业集团潘集电厂达成的供水协议，近期凤台再生水厂主要向拟建的淮南矿业集团潘集电厂提供中水1.5万m3/d、凤凰湖等生态补水1.92万m3/d；远期扩建再生水厂至10万m3/d（与污水处理厂扩建规模一致），在满足河湖生态补水2.5万m3/d的需求下，新增再生水可利用量向区域内的凤台电厂、顾桥电厂和和规划扩建的潘集电厂二期（2×1000MW）燃煤机组工程提供工业生产用水，工业供水量4.70万m3/d。

（6）寿县分片区

近期无实施内容。远期新建寿县再生水厂，主要负责该片区内的城市杂用水和环城河道生态补水，设计处理能力2万m3/d。

（7）毛集分片区

近期无实施内容。远期新建毛集再生水厂，主要负责该片区内的城市杂用水，设计处理能力1万m3/d。

淮南市再生水利用规划总体布局见下表6.1-3。

表6.1-3 淮南市再生水规划总体布局一览表  单位：万m3/d

| 分片区 | 再生水厂 | 近期供水量 | 远期供水量 | 再生水厂规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 | 工业用水户 | 城市杂用 | 生态补水 | 工业 | 工业用水户 | 城市杂用 | 生态补水 | 近期 | 远期 |
| 东城区分片区 | 第一再生水厂 | 2.39 | 洛河电厂（一期、二期）；田家庵电厂、德邦化工 | 0 | 0 | 9.54 | 洛河电厂（一期、二期）；田家庵电厂、德邦化工 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|  | 石姚湾再生水厂 | 0 | 无 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 2.38 | 0 | 5 | 5 |
| 西城区分片区 | 八公山再生水厂 | 0 | 无 | 1 | 0 | 0 | 无 | 2.86 | 0 | 1 | 3 |
| 山南新区分片区 | 山南新区再生水厂 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.31 | 0.72 | 0 | 4 |
| 潘集分片区 | 潘集再生水厂 | 2.97 | 皖能媒制气（拟建） | 0 | 0 | 2.97 | 皖能媒制气（拟建） | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 凤台分片区 | 凤台再生水厂 | 1.50 | 潘集电厂一期（筹建） | 0 | 1.92 | 4.70 | 潘集电厂一期（筹建）、凤台电厂、顾桥电、潘集电厂二期（规划） | 0 | 2.50 | 5 | 10 |
| 寿县分片区 | 寿县再生水厂 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.04 | 0.15 | 0 | 2 |
| 毛集分片区 | 毛集再生水厂 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.27 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 6.85 | / | 2.05 | 1.92 | 17.21 |  | 8.85 | 3.37 | 18 | 39 |

注：规划期内，根据皖能煤制天然气项目的核准情况，适时调整潘集分片区的工业用水单位，潜在用水户有：平圩电厂、田集电厂、潘三电厂。

## 6.2 再生水厂工程规划

### 6.2.1 再生水水源

各片区内的再生水厂均以该区域内污水处理厂的出水为再生水水源，淮南市城市污水处理厂出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，就近排入附近水体，污水再生回用系统资源化条件已具备。

### 6.2.2 再生水厂厂址

淮南市各污水再生利用系统中规划的再生水厂尽量与现有污水处理厂相结合，污水处理厂厂内有建设条件的，优先选择建设在污水处理厂厂内，厂内没有用地条件的，考虑在紧靠污水处理厂的区域建设，适当征地，以节省建设投资，方便管理。

### 6.2.3 设计进水水质

再生水厂水源为污水处理厂出水，因此污水处理厂设计出水水质即为再生水厂设计进水水质，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要污染物浓度见下表。

表6.2-1 再生水厂设计进水水质 单位：mg/l

| 指标 | BOD5 | CODcr | NH3-N | TN | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A | 10 | 50 | 5 | 15 | 0.5 | 10 |

### 6.2.4 设计出水水质

再生水厂设计出水水质的确定需要充分考虑再生水用户对水质的要求，依据不同用途并结合国家相关规范标准确定。

由于污水水质和利用对象情况复杂，使用利用水的范围又非常广阔，为了使再生水供水水质既满足大多数再生水用户所要求的水质标准，又要避免因为采用过高的标准而导致再生水处理成本增高，不利于污水再生利用工程的推广，国家分别在2002年和2005年制定和颁布了有关《城市污水再生利用》的五项标准：

－《城市污水再生利用分类》（GB/T 18919-2002）；

－《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T 19923-2005）；

－《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）；

－《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）；

－《城市污水再生利用  地下水回灌水质》（GB/T 19772-2005）。

在污水再生利用的实际工程中，需根据再生水目标用户的相关水质要求，参照《城市污水再生利用》系列标准的各类水质指标进行。

（1）《城市污水再生利用分类》标准根据不同的用途将再生水利用分为5个类别，见下表。

表6.2-2 城市污水再生利用类别

| 序号 | 分类 | 范围 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 用水 | 农田灌溉 | 种籽与育种、粮食与饲料作物、经济作物 |
|  |  | 造林育苗 | 种籽、苗木、苗圃、观赏植物 |
|  |  | 触目养殖 | 畜牧、家畜、家禽 |
|  |  | 水产养殖 | 淡水养殖 |
| 2 | 城市杂用水 | 城市绿化 | 公共绿地、住宅小区绿化 |
|  |  | 冲厕 | 厕所便器冲洗 |
|  |  | 道路清扫 | 城市道路的冲洗及喷洒 |
|  |  | 车辆冲洗 | 各种车辆冲洗 |
|  |  | 建筑施工 | 施工工场地清扫、浇洒、灰尘抑制、混凝土制备 与养护、施工中的混凝土构件和建筑物冲洗 |
|  |  | 消防 | 消火栓、消防水炮 |
| 3 | 工业用水 | 冷却用水 | 直流式、循环式 |
|  |  | 洗涤用水 | 冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗 |
|  |  | 锅炉用水 | 中压、低压锅炉 |
|  |  | 工艺用水 | 溶料、水浴、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、 增湿、稀释、搅拌、浆料、化工制剂、涂料选矿、油田回注 |
|  |  | 产品用水 | 浆料、化工制剂、涂料 |
| 4 | 环境用水 | 娱乐性景观环境用水 | 娱乐性景观河道、景观湖泊及水景 |
|  |  | 观赏性景观环境用水 | 观赏性景观河道、景观湖泊及水景 |
|  |  | 湿地环境用水 | 恢复自然湿地、营造人工湿地 |
| 5 | 补充水源水 | 补充地表水 | 河流、湖泊 |
|  |  | 补充地下水 | 水源补给、防止海水入浸、防止地面沉降 |

淮南市再生水用户主要为工业用水、城市杂用水（城市绿地、道路浇洒、公厕冲洗、生活杂用）、环境用水三类。

（2）《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T 19923-2005）

标准适用于以城市污水再生水为水源，作为工业用水的下列范围：

冷却用水：包括直流式、循环式补充水；

洗涤用水：包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等；

锅炉用水：包括低压、中压锅炉补给水；

工艺用水：包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、 搅拌、选矿、油田回注等；

产品用水：包括浆料、化工制剂、涂料等

表6.2-3 再生水用作工业用水水源的水质标准

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流冷却 | 敞开式冷却 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5－9.0 | 6.5－8.5 | 6.5－9.0 | 6.5－8.5 | 6.5－8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | 30 | － | 30 | － | － |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | － | 5 | － | 5 | 5 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（COD Cr）（mg/L）≤ | － | 60 | － | 60 | 60 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | － | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | － | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2）≤ | 50 | 50 | － | 30 | 30 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | 硫酸盐（mg/L）≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | － | 10① | － | 10 | 10 |
| 15 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 1 |
| 16 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 石油类（mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 1 |
| 18 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | － | 0.5 | － | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 余氯②（mg/L）≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L；②加氯消毒时管末梢值 |

再生水用作冷却用水（包括直流冷却水和敞开式循环冷却水系统补充水）、洗涤用水时，一般达到上表中所列的控制指标后可以直接使用，必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。

再生水用作工业用水水源时，基本控制项目及指标限值应满足上表的规定。对于以城市污水为水源的再生水，除应满足上表各项指标外，其化学毒理学指标还应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）中“一类污染物”和“选择控制项目”各项指标限值的规定。各个厂区宜按照水质要求自行处理后使用。

（3）《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）

标准适用于厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂用水。城市杂用水的水质应符合下表的规定。

表6.2-4 城市杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 |
| 2 | 色/度 ≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体/（mg/L) ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L)≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮/（mg/L) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂/（mg/L) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| 9 | 铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | - | -- | 0.3 | -- |
| 10 | 锰/（mg/L)≤ | 0.1 | - | -- | 0.1 | -- |
| 11 | 溶解氧/（mg/L)≥ | 1 |
| 12 | 总余氯（mg/L) | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群/（个/L) ≤ | 3 |

（4）《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）

景观环境用水是指满足景观需要的环境用水，即用于营造城市景观水体和各种水景构筑物的水的总称，包括各类用于景观的河道湖泊用水以及人造瀑布、喷泉、娱乐、观赏等设施用水。再生水作为景观环境用水时，其指标限值应满足下表的规定。

表6.2-5 景观环境用水的再生水水质标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 观赏性环境景观用水 | 娱乐性环境景观用水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道类 | 湖泊类 | 水景类 | 河道类 | 湖泊类 | 水景类 |
| 1 | 基本要求 | 无漂浮物，无令人不愉快的嗅和味 |
| 2 | pH 值≤ | 6~9 |
| 3 | BOD5≤ | 10 | 6 | 6 |
| 4 | SS≤ | 20 | 10 | — |
| 5 | 浊度≤ | — | 5 |
| 6 | 溶解氧≥ | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 总磷≤ | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 8 | 总氮≤ | 15.0 |
| 9 | 氨氮≤ | 5 |
| 10 | 粪大肠杆菌≤ | 10000 | 2000 | 500 | 不得检出 |
| 11 | 余氯≥ | 0.05 |
| 12 | 色度≤ | 30 |
| 13 | 石油类≤ | 1 |
| 14 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.5 |
| 注 1：对于需要通过管道输送再生水的非现场利用情况采用加氯消毒方式；而对于现场利用情况不限制消毒方式。 注 2：若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水，鼓励使用本标准的各方在利用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法，使景观水体的氮磷满足表 1 的要求，使再生水中的水生植物有经济合理的出路。 |
| a“——”表示对此项无要求 b 氯接触时间应不低于 30min 的余氯，对于非加氯消毒无此项要求。 |

在再生水处理时，水源宜有优先选用生活污水或不包括重污染工业废水在内的城市污水。完全使用再生水时，景观河道类水体的水力停留时间宜在5天以内；完全使用再生水作为景观湖泊类水体，在水温超过25℃时，其水体静止停留时间不宜超过3天，水温不超过25℃时，则可以适当延长水力停留时间，冬季可延长水体静止停留时间至一个月左右。

（5）淮南市污水再生利用标准分析

根据再生水用途，将各种再生水主要水质指标汇总，见下表。

表6.2-6 各种用途的再生水主要水质指标（限值）

| 项目 | COD | BOD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 色度 | SS | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | NTU |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 （一级A） | 50 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 30 | 10 | - |
| 观赏性景观环境用水水质 | - | 10（6） | 5 | 15 | 1（0.5） | 30 | 20（10） | - |
| 城市杂用水水质 （浇洒、绿化） | - | 15 | 10 | - | - | 30 | - | 10 |
| 城市杂用水水质 （冲厕） | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 5 |
| 地下水回灌水质 | 40（15） | 10（4） | 1.0（0.2） | - | 1 | 30（15） | - | 10（5） |
| 工业用水水质-冷却水 | 60 | 30（10） | 10 | - | 1 | 30 | 30 | -5 |
| 地表水Ⅲ类标准 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0.2（0.05） | - | - | - |
| 地表水Ⅳ类标准 | 30 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3（0.1） | - | - | - |
| 地表水Ⅴ类标准 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0.4（0.2） | - | - | - |

从表中看出，《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的水质指标基本能满足上述利用水质的要求。

淮南市城镇污水处理厂现状出水水质已达到一级A 标准，经消毒后，就能满足城市再生水的要求，工业用水主要是电厂、化工企业用水，工业企业根据生产工艺用水水质要求自行进行深度处理较合理。鉴于城市杂用水对浊度的要求，为保证供水安全，淮南市再生水厂出水水质需确保达到下表标准限值。

表6.2-7 再生水厂出水水质指标限值 单位：mg/l

| 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 50 |
| 2 | 氨氮 | 5 |
| 3 | 总磷 | 0.5 |
| 4 | 色度 | 30 |
| 5 | 浊度 | 10 |

### 6.2.5 再生水厂工艺选择

淮南市现有及在建的8座污水处理厂出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，污水处理厂出水后只需再经消毒，就能满足城市再生水的要求。为保证再生水厂出水余氯，再生水厂需新建二氧化氯消毒设施，建设加氯间、清水池、吸水井、再生水外输泵房及变配电室。

再生水厂工艺流程如下：

图6.2-1 再生水处理工艺流程图

## 6.3 输配水工程

城市杂用输配水工程主要有加压泵站、输水管网等；工业企业再生水利用工程主要有加压泵站、输水管网；河湖生态补水工程主要是输水管网。

### 6.3.1 规划原则

城市再生水管网应满足城市再生水水量、水质、水压及安全供水的要求，并按照城市地形、系统布局、用户位置、技术经济等因素综合评价后确定，具体规划原则如下。

（1）再生水管网应充分考虑再生水用水大户的分布，尽可能沿再生水用户进行布置。

（2）再生水管网采用环状和枝状网相结合的形式，重要用户呈环状布置，各边角地方可呈支状布置，既要减少供水距离，又要考虑便于远期城市再生水管道系统联网供水。

（3）再生水管网尽量沿新建道路一并铺设，减少拆迁量及对现有设施的破坏，并尽量避免或减少穿越河道、铁路等障碍物。

### 6.3.2 管网布置方案

由于市区主干道大部分已经建成，各类管线布置错综复杂，破路埋设再生水管网不仅影响道路交通，而且工程复杂，造价较高，因此本工程再生水管网尽量选择规划路网，结合道路新建进行敷设。再生水除了直接供给工业用水大户外，主要利用在路面浇洒、城市绿化、景观河道补水等，所以再生水管网尽可能沿绿化率较高的道路进行敷设，较为集中的公园、广场等大块绿地以及景观河道交汇点作为集中流量考虑。

考虑到再生水与自来水在安全性及保证性方面的差异、管网造价，结合现在城市再生水事业发展的特点，推荐采用枝状管网的方式敷设，根据淮南市道路规划及道路旁管位实际状况进行敷设。

### 6.3.3 取水方式

（1）工业

由于工业用水保证率较高，因此，工业用户尽量单独铺设供水管道。

（2）城市杂用再生水

城市绿化用水：敷设在道路绿化带内，一片绿地开一个支管，并配有水表等计量装置，刷卡取水。公园、广场用水，再生水管网敷设至公园的周围，再生水管网上开一个支管，采用洒水喷头形式计量取水。

道路浇洒用水：敷设在道路绿化带内，路口附近处均设置取水点，保证 1.5km内至少一处取水点，并配有水表等计量装置，便于洒水车刷卡取水。

生活杂用水：从市政管网接至小区内，在小区内敷设再生水管网，设置取水点，绿化等杂用水计量刷卡取水。 工业企业绿化用水：再生水管网敷设至工业的周围，再生水水管网上开一个支管，采用洒水喷头形式计量取水。

（3）景观环境用水

再生水管网敷设至河道附近，再生水水管网上开若干支管，用闸门控制河道补水量。本规划敷设的仅为再生水主管道，进入小区、绿地、公园内的管网不包括在内。

# 7 投资估算及实施效果分析

## 7.1 投资估算

淮南市再生水利用规划近期总投资60400万元，其中再生水厂建设投资23400万元，管网工程投资37000元；远期再生水利用总投资120400万元，其中再生水厂建设投资50700万元，管网工程投资69700万元。

表7.1-1 淮南市再生水利用工程总投资表    单位：万元

| 项目 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- |
|  | 再生水厂 | 管网工程 | 合计 | 再生水厂 | 管网工程 | 合计 |
| 第一再生水厂 | 3900 | 6400 | 10300 | 13000 | 10500 | 23500 |
| 石姚湾再生水厂 | 6500 | 11400 | 17900 | 6500 | 16800 | 23300 |
| 八公山再生水厂 | 1300 | 5600 | 6900 | 3900 | 8500 | 12400 |
| 山南新区再生水厂 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10500 | 15700 |
| 潘集再生水厂 | 5200 | 4500 | 9700 | 5200 | 0 | 5200 |
| 凤台再生水厂 | 6500 | 9100 | 15600 | 13000 | 14200 | 27200 |
| 寿县再生水厂 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 6800 | 9400 |
| 毛集实验区再生水厂 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2400 | 3700 |
| 小计 | 23400 | 37000 | 60400 | 50700 | 69700 | 120400 |

## 7.2 实施效果分析

### 7.2.1 总体评价

污水再生利用为城市基础设施项目，以服务社会为主要目的，供给城市杂用和工业用再生水可以收取一定费用，但该项目的实施将减少排入河道污染物总量、改善城市生态和投资环境。因此污水再生处理工程投资效益的评价也应多目标的综合评价。

再生水为城市用水提供了“第二水源”，污水再生利用降低城市自来水用水量，其直接的经济效益是供给工业用水和城市杂用水所征收的再生水水费；间接的经济效益是节约城市给水基础设施建设费和节约城市用水的水费。

再生水利用工程实施后，根据再生水利用量分析，近期淮南市再生水利用率将达到22.9%，远期再生水利用率将达到38.5%，能够实现再生水利用率近期不小于22%、远期不小于30%的目标。

### 7.2.2 节水效益评价

水资源的短缺是困扰我国经济发展的重要因素，随着我国人口的增加和城市化进程的加快，能够利用的淡水资源越来越少，节约用水和提高水的利用效率无疑是解决问题的重要手段。

实施再生水利用规划，用污水再生利用替代地表水，可以节约水资源。就淮南市而言，大型电厂和化工企业用水量占比较大，通过实施本规划，用再生水替代全市重点电厂及化工企业循环冷却用水，置换出现状取用的地表水，节约了优质的水资源，节水效益显著。

规划实施后，近期淮南市节约新鲜水为10.82万m3/d，年节约新鲜水约3949万m3；远期节约新鲜水为29.43万m3/d，年节约新鲜水约10743万m3，节水效益显著。

### 7.2.3 环境效益评估

当前，环境保护已受到全社会的关和重视。工程的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福人类的工程，其环境效益是当数首位的。

到2022年，污水再生利用规模达10.82万m3/d，以污水厂出水一级A来考虑，可每年减少CODCr排放量1974.5 t、BOD5 排放量394.9 t、NH3-N排放量约197.4 t、TN排放量592.3 t、TP排放量19.7 t、SS排放量394.9 t。

到2030年，污水再生利用规模达29.43万m3/d，以污水厂出水一级A来考虑，可每年减少CODCr排放量5371.3 t、BOD5 排放量1074.3 t、NH3-N排放量约537.1 t、TN排放量1611.4 t、TP排放量53.7 t、SS排放量1074.3 t。

同时，污水再生利用优化了城市环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护当地美丽的自然风景，促进城市旅游事业的发展，保障了区内基础设施，必将对加快经济发展，构建“和谐社会”起到积极的推进作用。

因此，本规划的建设具有显著的环境效益。

### 7.2.4 社会效益评估

污水再生利用的社会效益主要体现在如下几个方面：

（1）污水再生处理后作为城市“第二水源”，使得淮南市基础设施建设更加完备，同时进一步改善淮南市投资环境、提升政府形象，有力地促进淮南经济的发展。

（2）污水再生利用后，进入河道的污染物大大减少，可以改善市区河道水质，提高城市整体水环境质量，有利于居民身心健康，为城市营造休闲娱乐空间，对淮南市房地产业、旅游业等起到积极的作用。

（3）提高城市污水再生利用率也是淮南市保持国家生态城市、国家生态园林城市，全国最佳人居环境城市、节水型城市的重要内容之一。增强城市的软实力，对城市的长远发展和投资环境的改善具有重要意义。

### 7.2.5 经济效益评估

再生水其经济实质是用提供一定数量再生水的处理和管路系统费用来代替提供相应数量的自来水所需的处理费用、管网费用和取水费及相应的污水处理费用和排污费，同时创造河流内使用收益，即再生水是在不增加总可用水资源的情况下，通过降低水资源管理的成本和优化水资源的配置来提高城市水资源的承载力。

污水再生利用能直接推动地方经济发展、促进劳动力就业、增加当地旅游业收入和增加当地税收、土地升值，城市基础设施的建设还会美化城市环境，增加市民对城市的认可度和自信心。此外由于提高了排水处理能力，从而增加外来投资的机会。

# 8 再生水利用实施建议

促进污水的再生利用是一项复杂的系统工程，需要全社会的共同推动，且要有相关政策支持和法律保障。由于污水再生利用的复杂性，建议淮南市从以下几个方面推进污水再生利用工作。

## 8.1 尽快落实再生水推广使用

淮南市火电、化工企业用水占比较大，是淮南市再生水利用的主要途径，工业回用再生水在节约优质水资源的同时，为企业提供了稳定的水源，保障企业正常生产用水。根据本次规划的再生水利用配置方案，淮南市近期工业利用再生水量占再生水回用总量的比例达到63.3%，远期为58.5%。在工业利用再生水工作无法落实的情况下，淮南市再生水利用率很难达到规划目标。因此，在下一步工作中应出台相关政策，加快落实电厂、化工企业利用再生水。

### 8.1.1 制定有效的政策法规

加大政策支持，制定《淮南市污水再生利用管理办法》等一系列政策法规，用法律、法规规范污水再生利用的建设，把有关污水再生利用建设的规定落到实处，强制性促进再生水回用。明确污水再生利用在建设节水防污型社会中的地位，确定其使用范围、建设标准和要求，从立法和执法的角度促进污水的资源化。

管理办法具体包括：

对新建取用水项目严格执行《水污染防治行动计划》“具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可”的要求，新建项目凡是能够使用再生水，应同步规划、审批设计和施工。对于需要办理延续取水许可申请的用水单位，充分论证使用再生水的可行性，具备条件的应该强制使用再生水，不得延续其取用地表水。规定园林灌溉用水、道路保洁用水、景观环境用水和建筑施工用水只允许使用再生水，不许使用自来水等。制定一系列水质标准，将再生水利用纳入城市建设设计规范。制定污水再生利用的奖惩办法，明确各部门在污水再生利用中建设、审批、运行管理中的职责划分，相关部门严格把关，杜绝逃避建设污水再生利用设施的漏洞，采用法规形式赋予相关部门在污水再生使用中的责任和相应的鼓励和处罚权。

### 8.1.2 建立奖罚激励机制

淮南市许多大型企业现在都已单独办理取水许可，取用淮河地表水，地表水源不仅成本低而且水质较好。因此对于企业使用工业用水，需要建立经济的激励机制，采取补贴和收费优惠的制度。

建议有关部门必需收足地表水源污水处理费和水资源费，以提高其取水费用和成本水平。对于按照规定应该使用再生水而没有使用的单位，按照自来水与再生水的差价收取罚款；而对于签订了再生水使用合同并按合同要求进行再生水回用的单位，考虑给企业环保方面荣誉称号，并且在政府采购、税收征收方面给与优惠，此外，在经济方面，可以给与企业财政补助，使得企业成本能够维持不变，以此促进再生水的推广利用。

将再生水利用与计划用水指标的审批发放相结合，符合再生水回用标准但未使用再生水的用水单位、部门不能取得用水指标，发放（政府许可审批）的用水指标应当扣减使用再生水的那部分水量，超计划用水加价收费。

### 8.1.3 确定合理的水价体系

市场经济条件下，水价在水资源配置中起主导作用。淮南市要积极推动现行水价政策的改革，建立合理的用水价格体系以及污水处理与再生利用价格体系，实行“分质供水，按质定价”，提高自来水价格，拉大污水再生利用与自来水之间的价格差，从根本上来保证再生水的利用。

对于再生水价格，将其控制在不高于自来水水价 70%～80% 左右较适宜。再生水水价制定还可效仿国外制定“反阶梯水价”，用得越多价格优惠越大，与现行的自来水阶梯水价用得越多价格越高的政策相反，反阶梯水价具有创新意义和实际作用的建议。

## 8.2 加快投融资体系的改革

新建污水再生利用项目需要巨大的投资金额，加快城市污水处理和污水再生利用项目建设，要通过多途径取得建设资金。污水再生利用设施是城市基础设施的重要组成部分，对社会、经济和环境的协调发展具有不可替代的作用，并且污水再生利用在一定程度上具有公益性质，因此政府财政投资仍然是该产业的重要投资来源。政府也要进一步深化投资体制改革，建立有偿使用、合理计价的多层次、多元化的投资渠道，可利用国外贷款、地方自筹、BOT 经营模式解决建设资金的不足，同时，通过资本运营来实现基础产业的调节控制力，以小的公共资本带动大的社会资本和国际资本。

## 8.3 建立统一协调的管理机制

实施城市污水利用是一项庞大而复杂的系统工程，涉及到城市规划、建设、环保、市政、工业、水利、卫生等众多单位与部门。由于污水再生利用的推广应用会导致利益在不同部门之间的重新分配，势必要求有一个统一管理部门，从节约用水和保护水资源可持续发展的高度，来负责解决污水再生利用过程中存在的问题。

为适应市场经济要求，符合城市水务发展规律，理顺供排水管理体制，实现城市供排水长远发展，建议淮南市委任排水公司或自来水公司、或成立专门的部门，来负责污水再生利用项目的投融资建设、设施运行与管理、经营与销售、污水再生利用处理技术咨询及相关再生水厂、污水再生利用供水泵房运营管理。

污水再生利用的建设及运行机构的主要职能：

（1）贯彻执行国家法律、法规，负责污水再生利用的管理，确保污水再生利用资源的治理及使用安全；

（2）负责污水再生利用的融资、投资、建设和管理；

（3）负责污水再生利用系统的经营业务和水费的收缴；

（4）负责再生水厂及配套供水管网设施的维护和管理；

（5）以建立现代企业制度为 目标，强化内部管理，推进市场化运作，促进企业走上自主经营、自我发展、自我约束、自我完善的良性循环之路。由于再生水的售价偏低，不足以补偿再生水制水成本，为维护城市再生水企业的正常运行，建议应该由政府相关部门给于再生水厂一定的财政补贴，比如对再生水厂用电应给予优惠，以确保这个用电大户的正常运行。另外，进一步放宽税收政策，以促进污水再生利用工作的发展。

## 8.4 加强宣传教育

节约用水和再生水回用关系着千家万户，不但要得到各有关部门的支持，同时还要得到广大人民群众的认同。积极开展再生水回用的宣传教育工作，改变原有观念。要改变群众对节约用水和再生水回用的偏见，有必要进行长期广泛的宣传教育，使广大群众树立良好的节水习惯，逐渐树立对污水资源化的科学认识。

## 8.5 依靠科技引导市场发展

污水再生利用从始至终都需要有新技术、高技术的保证和支持，城市污水再生利用的技术发展应着重于已有技术的集成化、综合整合、产业化和工程化，对已有技术不断改进和更新。通过科技进步，降低再生水处理成本，引导市场资本进入再生处理领域，规范操作程序，促进市场的健康发展。

## 8.6 加强质量监管

由于污水再生利用具有潜在的健康风险和环境风险，可能直接影响到公众的身体健康和环境质量，因而必须加强政府的质量监管职能，该项监管职能的内容主要包括再生水水质以及污水再生利用可能带来的环境影响。

监管部门应该加强污水利用过程的监督检查。应保持对使用再生水的工业企业的检查，加强对自备水源的管理，对于违反规定使用自备水源的企业应该进行处罚；对于绿化用水，应该加强检查，杜绝环卫工人图方便采用消防用水浇灌绿地的现象；必须做好作为景观环境用水的再生水排入河道的监督，一方面要保证排入河道的再生水达到利用标准，真正起到改善城市景观和水环境的效用，另一方面要尽量控制完全采用再生水作为景观水的水体停留时间。